南通市江海河建设养护技能竞赛

工程项目临时用电（题库）

| 题型 | 单选题 | 多选题 | 判断题 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 200 | 100 | 100 | 400 |

一、单选题（200题）

1、《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》自( C  )起实施。

A 2024年4月1日    B 2024年5月1日

C 2024年1月1日    D 2024年10月1日

2、《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》其中有( C  )条为强制性条文。

A 10         B 12         C 11         D 15

3、为贯彻国家安全生产的法律和法规，保障施工现场用电安全，防止( B )事故发生，促进建设事业发展，制定本规范。

A 电气火灾和触电          B 触电和电气火灾

C 触电和人身伤害          D 施工现场用电安全

4、施工现场临时用电，除应执行本规范的规定外，尚应符合国家现行有关(  C )的规定。

A 行业标准   B 企业标准   C 强制性标准     D 部颁标准

5、设备的一部分为形成导电通路与大地的连接称为(  A )。

A 接地       B 接零       C 对地接零       D 接零保护

6、交流额定电压在1 kV及以下的电压称作(D   )。

A 特低电压   B 电压       C 高压           D 低压

7、交流额定电压在1 kV以上的电压称作(  C )。

A 超高压     B 电压       C 高压           D 低压

8、为了电路或设备达到运行要求的接地，如变压器低压中性点和发电机中性点的接地称作(  B )。

A 中性点接地              B 工作接地

C 保护接地                D 工作接零

9、设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地称作( D  )。

A 中性点接地              B 工作接地

C 保护接地                D 重复接地

10、施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路称作(  A )。

A 外电线路                B 外来线路

C 外部线路                D 接入线路

11、辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地电压

的(  B )称作强电磁波源。

A 磁场辐射体              B 电磁辐射体

C 电磁感应                D 强电磁波

12、埋入地中并直接与(  A )的金属导体称作接地体。

A 大地接触                B 埋入大地

C 大地接零                D 大地接入

13、连接设备金属结构和接地体的( C  )称作接地线。

A 金属导体（包括连接线）  B 连接螺栓（包括电源线）

C 金属导体（包括连接螺栓）D 电源线和连接螺栓

14、按通过接地装置流入地中( D  )（模拟雷电流）求得的接地电阻称作冲击接地电阻。

A 过载电流                B 接地电阻

C 绝缘电阻                D 冲击电流

15、电气设备的能触及的可导电部分。它在正常情况下不带电，但在故障情况下可能带电称作(  A )。

A 外露可导电部分          B外露不导电部分

C 不外露可导电部分        D 不外露不导电部分

16、工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统称作(  D )。

A TN                      B TN-C-S

C TT                      D TN-S

17、为安全电路提供电源的隔离变压器称作(  B )安全变压器。

A 安全电压                 B 特低电压

C 安全低压                 D 安全变压

18、施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在( C  )kW及以上者，应编制用电组织设计。

A 35                 B 40

C 50                 D 60

19、临时用电工程必须经(  D )共同验收，合格后方可投入使用。

A 编制、审核、批准部门     B 审核、审批部门和使用单位

C 施工单位和监理单位    D 编制、审核、批准部门和使用单位

20、临时用电组织设计及变更时，必须履行( B  )组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

A 编制、审核、批准程序, 由项目工程技术人员组织编制

B 编制、审核、批准程序, 由电气工程技术人员组织编制

C编制、审核、批准程序, 由项目安全技术人员组织编制

D编制、审核、批准程序, 由项目工程主工长组织编制

21、电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电人员( D  )，考核合格后方可上岗工作。

A 可通过相关教育培训和技术交底

B 通过岗前培训和口头交底

C 进行过安全技术交底

D必须通过相关教育培训和技术交底

22、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由(  C )完成，并应有人监护。

A 用电设备操作工

B 电焊工

C 电工

D 安装电工

23、使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应检查电气装置和保护设施，严禁设备(  A )运转

A 带“缺陷”   B 带“病”   C 带“故障”     D 带“负荷”

24、临时用电工程应定期检查。定期检查时，应复查( B  )。

A 重复接地电阻值和工作接地电阻值

B 接地电阻值和绝缘电阻值

C 保护接地电阻值和绝缘电阻值

D 保护接地电阻值和防雷接地电阻值

25、根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》在建工程（含脚手架）的周边与1～10kV外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离( D )m。

A 4.0        B 5.0        C 6.0        D 8.0

26、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，1～10kV架空线路的最低点与路面的最小垂直距离(  C )m。

A 5.0        B 6.0        C 7.0        D 8.0

27、起重机与10kV架空线路边线的最小安全距离( D  )m。

A 沿垂直方向2.0 沿水平方向3.0

B 沿垂直方向3.0 沿水平方向3.0

C 沿垂直方向2.0 沿水平方向2.0

D 沿垂直方向3.0 沿水平方向2.0

28、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于(  A )m。

A 0.5        B 0.6        C 0.7        D 0.8

29、防护设施与≤10kV外电线路之间的安全距离不应小于( C )m。

A 1.6        B 1.8        C 2.0        D 2.2

30、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与(  B )连接。

A 工作零线    B 保护零线  C 相线    D 金属线

31、保护零线应由工作接地线、配电室（总配电箱）电源侧( A  )引出。

A 零线或总漏电保护器电源侧零线处

B 保护零线或总漏电保护器电源侧零线处

C零线或总断路器电源侧零线处

D 重复接地线或总漏电保护器电源侧零线处

32、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的( C  )保护一致。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。

A 接地、接零保护应与现有系统

B 重复接地和工作接地应与原系统

C 接地、接零保护应与原系统

D 中性点接地应与原系统

33、在TN接零保护系统中，通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间( B  )。

A 必须再做电气连接

B 不得再做电气连接

C 必须再做设备连接

D 不得再做线路连接

34、在TN接零保护系统中，( C  )零线应单独敷设。

A N-PE        B N        C PE        D N-L

35、重复接地线必须与PE线相连接，严禁与( D  )线相连接。

A PE-N          B N-L        C PE        D N

36、埋深2.5～3.0m的垂直接地体的季节系数值( A  )。

A 1.0～1.1        B 1.0～1.2

C 1.1～1.2        D 1.0～1.5

37、PE线上严禁装设开关或溶断器，严禁通过( C  )，且严禁断线。

A 保护零线        B 工作零线

C 工作电流        D 照明线路

38、单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于( A  )Ω。

A 4        B 6        C 8        D 10

39、单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大

于(  C )Ω。

A 4        B 8        C 10        D 12

40、机械设备上的避雷针（接闪器）长度应为(  D )m。塔式起重机可不另设避雷针（接闪器）。

A 1～1.5      B 1.5～1.8      C 1.5～2      D 1～2

41、配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置不

小于( B  )m，双列面对面布置不小于2m

A 0.5      B 1.5      C 1.8      D 2

42、在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内，绝缘铜线截面不小于(  B )mm2。

A 10      B 16      C 20      D 25

43、架空线路的档距不得大于(  C )m。

A 25      B 30      C 35      D 45

44、架空线边线与建筑物凸出部分最小水平距离(  B )m。

A 0.5      B 1.0      C 1.5      D 2.0

45、配电系统应设置配电柜或(  D )。

A总配电箱、分配电箱、开关箱，实行二级配电。

B分配电箱、开关箱、用电设备，实行三级配电。

C总配电箱、分配电箱、开关箱，实行二级保护。

D 总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电。

46、埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于( C  )m。

A 1        B 1.5        C 2        D 2.5

47、电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定，最大弧垂距地不得小

于( B  )m。

A 1.5        B 2.0        C 2.5        D 3.0

48、架空进户线的室外端应采用绝缘子固定，过墙处应穿管保护，距地面高度不得小于(  D )m，

A 1.5        B 1.8        C 2.0        D 2.5

49、钢索配线的吊架间距不宜大于( A  )m。

A 12        B 15        C 20        D 25

50、当单相照明线路电流大于30A时，宜采用220/380V( C )制供电。

A 二相三线    B 二相四线    C 三相四线    D 三相五线

51、分配电箱与开关箱的距离不得超过(  D )m。

A 15        B 20        C 25        D 30

52、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过( C  )m。

A 2        B 2.5        C 3.0        D 3.5

53、固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为( B  )m。

A 1.4～1.5     B 1.4～1.6     C 1.5～1.6     D 1.6～1.7

54、移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为(  C )m。

A 0.6～1.0     B 0.8～1.5     C 0.8～1.6     D 1.0～1.6

55、配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择,并列电器件最小净

距离(  C )mm。

A 20      B 25      C 30       D 35

56、开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于(  D )kW的动力电路，但不应频繁操作。

A 1.5      B 2.0      C 2.5       D 3.0

57、容量大于3.0kW的动力电路应采用( A  )，操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置。

A 断路器控制   B 手动控制器   C 自动控制    D 隔离器控制

58、开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的(  C )相适应。

A 额定值和功率      B 额定值和电流

C 额定值和特性      D额定值和电压

59、总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的( D  )一致。

A 相数和项数        B 线数和线数

C 线数和极数        D相数和线数

60、施工现场停止作业1小时以上时，应将(  B )上锁。

A 总配电箱断电      B 动力开关箱断电

C 分配电箱断电      D 总电源开关断电

61、塔身高于( C )m的塔式起重机，应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。

A 20      B 25      C 30      D 35

62、交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于( D  )m，其电源进线处必须设置防护罩。

A 2       B 3       C 4       D 5

62、在潮湿场所和金属构架上操作时，必须选用(  B )手持工电动工具。

A Ⅱ类或由安全自偶变压器供电的Ⅲ类

B Ⅱ类或由安全隔离变压器供电的Ⅲ类

C Ⅱ类或由安全低压变压器供电的Ⅲ类

D Ⅰ类或由安全隔离变压器供电的Ⅱ类

63、手持式电动工具中的塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持式电动工具中的Ⅲ类工具( D  )。

A 可不连接L线               B 可不连接N线

C Ⅱ类工具可不连接PE-N线    D Ⅲ类工具可不连接PE线

64、选购的电动建筑机械、手持式电动工具及其用电安全装置符合相应的国家现行有关强制性标准的规定，且具有(  C )。

A 产品合格证和制造许可证    B 产品质量认证和安全生产许可

C 产品合格证和使用说明书    D 生产许可证和使用说明书

65、施工现场中电动建筑机械和手持式电动工具的选购、使用、检查和维修应遵守( B  )规定。

A 建立健全岗位责任制，并定期检查和维修保养

B 建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维修保养

C 建立健全各项规章制度，并定期检查和维修保养

D 建立和执行专人专机负责制，并定期监督检查

66、电动建筑机械和手持式电动工具运行时产生振动的设备的( D  )。

A 金属基座、外壳与PE线的连接点不少于1处

B 金属架体、外壳与N线的连接点不少于2处

C 金属基座、外壳与PE-N线的连接点不少于2处

D 金属基座、外壳与PE线的连接点不少于2处

67、电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线应按其计算负荷选用无接头的(  C )电缆

A聚氯乙烯铜芯       B橡皮护套铝芯软

C橡皮护套铜芯软     D聚乙烯护套铜芯

68、每一台电动建筑机械或手持式电动工具的开关箱内，除应装

设(  B )电器

A 隔离、短路、漏电保护     B过载、短路、漏电保护

C 过载、断路、漏电保护     D脱扣、短路、漏电保护

69、需要夜间工作的塔式起重机，应设置( A  )的投光灯。

A 正对工作面       B 直对工作面

C 全角度工作面     D 大面积工作面

70、潜水电机的负荷线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，长度不应小于( B  )m，且不得承受外力。

A 1      B 1.5      C 2      D 2.5

71、交流电焊机械应配装(  C )保护器

A 防二次侧漏电      B 一二次线漏电

C 防二次侧触电      D 防漏电

72、电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于( D  )m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。

A 15      B 20      C 25      D 30

73、外用电梯梯笼内、外均应安装(  D )开关。

A 制动控制    B 紧急制动    C 限位停止    D 紧急停止

74、外用电梯和物料提升机的上、下极限位置应设置( C  )开关。

A 手动        B 制动        C 限位        D 行程

75、夯土机械的负荷线应采用耐气候型(  B )电缆。

A橡皮护套铝芯软B 橡皮护套铜芯软

C橡塑护套铝芯软D 橡塑护套铜芯软

76、在潮湿场所或金属构架上严禁使用( A  )类手持式电动工具。

AⅠ      B Ⅱ      C Ⅲ      D Ⅳ

77、使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。严禁(  B )从事电焊作业。

A 太阳光下    B 露天冒雨    C 潮湿场所    D 阴暗井下

78、手持式电动工具其负荷线插头应具备专用的保护触头。所用插座和插头在结构上应保持一致，避免( C  )混用。

A 导电接头和保护触头    B 导电触头和保护接头

C 导电触头和保护触头    D 开关触头和保护触头

79、金属外壳Ⅱ类手持式电动工具使用时，其开关箱和控制箱应设置在作业场所( D  )。

A 旁边      B 附近      C里面      D 外面

80、潮湿或特别潮湿场所，选用密闭型防水照明器或配有防水灯头

的( C  )照明器。

A 固定式    B 移动式    C开启式    D 封闭式

81、无自采光的地下大空间施工场所，应编制( B  )方案。

A 专项施工组织设计    B 单项照明用电

C 专项用电方案        D 用电工程设计

82、一般场所宜适用额定电压为( C  )V的照明器。

A 24        B 36        C 220        D 380

83、使用行灯的电源电压不大于(  C )V

A 12       B 24       C 36       D 220

84、在坑、洞、井内作业、夜间施工或厂房、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍、料具堆放场及自然采光差等场所，应设(  B )。

A 局部照明或混合照明     B 一般照明、局部照明或混合照明

C 一般照明、混合照明     D 一般照明、局部照明

85、照明系统宜使三相负荷平衡，其中每一单相回路上，灯具和插座数量不宜超过( C  )个

A 15          B 20       C 25       D 30

86、照明变压器必须使用双绕组型( A  )变压器。

A 安全隔离    B 自耦     C 逆变电   D 直流

87、照明工作零线截面(  D )线路中，零线截面与相线截面相同

A 单相二线及二相三线     B 单相二线及三相四线

C 单相二线及三相三线     D 单相二线及二相二线

88、普通灯具与易燃物距离不宜小于(  C )mm。

A 200          B 250       C 300       D 350

89、聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于( C  )mm。

A 350          B 400       C 500       D 600

90、室外220V灯具距地面不得低于( D  )m

A 1.5          B 2         C 2.5       D 3

91、临时用电组织设计的相关审核部门是指相关等(  A )部门。

A 安全、技术、设备、施工、材料、监理

B质量、安全、技术、施工、材料、监理

C安全、质量、设备、施工、材料、监理

D安全、技术、设备、施工、监理、建设

92、临时用电组织设计是一个单独的专业技术文件，为保障其对临时用电工程和施工现场用电安全的指导作用，其相关图纸需要单独绘制，不允许与(  A )混在一起。

A 其他专业施工组织设计    B 其他专项施工组织设计

C 其他专项施工方案        D 其他安全技术方案

93、对符合规定的较小规模施工现场，可不编制用电组织设计，但仍要求编制安全(  B )，并且与临时用电组织设计一样，严格履行相同的编制、审核、批准程序。

A 用电措施和安全技术措施      B 用电措施和电气防火措施

C 用电方案和电电气防火措施    D 用电方案和安全技术交底

94、防护设施宜采用(  A )搭设。

A 木、竹或其他绝缘材料      B 木材和金属构件

C 木材和铝塑材料            D 竹、木或钢管

95、防护设施的警告标志必须均(  D )醒目可见。

A 清晰      B 白天      C 夜间      D 昼、夜

96、中性线是指由( B  )引出的导线。

A 变压器    B 中性点    C 总配电    D 重复接地

97、工作零线是指( C  )时，由中性点引出，并作为电源线的导线，工作时提供电源通路。

A 变压器    B中性点接零    C 中性点接地    D重复接地

98、保护零线是指中性点接地时，由(  D )引出，不作为电源线，仅用作连接电气设备外露可导电部分的导线，工作时仅提供漏电电流通路。

A 重复接地点          B 中性点或保护接零

C 中性点或工作接零    D 中性点或中性线

99、根据《JT T 1499—2024公路水运工程临时用电技术规程》人工接地体材料的最小规格尺寸为( A  )。

A扁钢、角钢等型钢截面不应小于90 mm²,其厚度不应小于3mm，圆钢直径不应小于12mm;；钢管壁厚不应小干2mmB角钢板厚不小于3mm，钢管壁厚不小于4mm，圆钢直径不小于14mm

B扁钢、角钢等型钢截面不应小于90 mm²,其厚度不应小于3.5mm，圆钢直径不应小于12mm;；钢管壁厚不应小干2mmB角钢板厚不小于3mm，钢管壁厚不小于4mm，圆钢直径不小于14mm

C扁钢、角钢等型钢截面不应小于90 mm²,其厚度不应小于3.5mm，圆钢直径不应小于12mm;；钢管壁厚不应小干2mmB角钢板厚不小于3mm，钢管壁厚不小于4mm，圆钢直径不小于16mm

D扁钢、角钢等型钢截面不应小于90 mm²,其厚度不应小于3mm，圆钢直径不应小于12mm;；钢管壁厚不应小干2mmB角钢板厚不小于3mm，钢管壁厚不小于4mm，圆钢直径不小于18mm

100、配电箱的电器配置采用分断时具有明显可见分断点的透明的塑料外壳式断路器，这种断路器具有透明的塑料外壳，可以看见分断点，这种断路器可以兼作隔离开关，不需要另设(  D )开关。

A 空气开关    B 熔断开关    C 漏电开关    D 隔离开关

101、施工现场专用的，电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护型式是(  B )。

A TN       B TN-S       CT N-C           D TT

102、施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于(  B )。

A 4Ω         B 10Ω          C 15Ω           D 30Ω

103、施工现场用电系统中，PE线的颜色应是( D  )。

A黑色        B白色        C淡兰色          D黄绿双色

104、架空线路档距不得大于（ C ）m。

A. 25   B. 30  C. 35   D. 40

105、施工现场用电工程中，PE线的重复接地点不应少于( C  )。

A一处           B二处          C三处          D四处

106、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过( A  )。

A 3m             B 4m             C 5m             D 6m

107、电焊机一次侧电源线的长度不应大于(  B )。

A 3m             B 5m             C 10m            D 15m

108、电焊机二次线可采用(  A )。

A防水橡皮护套铜芯软电缆            B绝缘铜线

C绝缘铝线                  D绝缘导线和结构钢筋

109、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于( D  )。

A 1Ω           B 4Ω           C 10Ω          D 30Ω

110、室内220V灯具距地面不得低于(  C )m

A 1.5          B 2         C 2.5       D 3

111、移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为( C  )。

A 0.3m    B 0.6m    C 0.9m   D 1.8m

112、一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为( D  )。

A 10mA   B 20 mA      C ≥30 mA        D ≤30 mA

113、潮湿场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为(  B )。

A ≥15mA   B ≤15 mA      C 30 mA        D ≤30 mA

114、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为(  B )。

A ≥0.1s  B ≤0.1s      C 0.2s        D ≤0.2s

115、在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于( B  )。

A 36V   B 24V    C 12V    D 6V

116、在金属容器内施工，照明电源电压不应大于(  C )。

A 36V   B 24V    C 12V    D 6V

117、室内明敷主干线的距地高度不得小于( C  )。

A 1.5m    B 2m    C 2.5m    D 3m

118、配电柜正面的操作通道宽度，单列布置或双列背对背布置时不应小于( B  )。

A 2m    B 1.5m   C 1m    D 0.5m

119、施工现场专用电力变压器或发电机中性点直接接地的工作接地电阻值，一般情况下应为( B  )。

A ≥4Ω   B ≤4Ω     C 10Ω   D ≤10Ω

120、必须采用Ⅲ类手持式电动工具的场所是(  A )。

A 狭窄管内   B 潮湿地面   C 混凝土地板  D 户外气温高于30°C

121、施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V低压电力系统，应采用（B ）系统。

A. TN-C   B. TN-S   C. TT   D. IT

122、保护接地导体（PE）的绝缘颜色应为（ C）。

A. 黄色  B. 绿色   C. 黄绿双色  D. 蓝色

123、PE线上严禁装设（ A）。

A. 开关或熔断器  B. 绝缘子

C. 标识牌        D. 接线端子

124、三相四线制供电时，电缆应选用（ C ）。

A. 三芯电缆   B. 四芯电缆

C. 五芯电缆   D. 双芯电缆

125、配电系统应设置三级配电，不包括（ D ）。

A. 总配电箱    B. 分配电箱

C. 开关箱      D. 终端箱

126电缆埋地敷设时，与附近外电电缆的平行间距不得小于（ B ）。

A. 0.5m  B. 1m  C. 2m  D. 3m

127、架空线路的档距不应大于（ C ）。

A. 25m  B. 30m  C. 35m  D. 40m

128、电缆直接埋地深度不应小于（ B ）。

A. 0.5m  B. 0.7m  C. 1.0m  D. 1.2m

129、开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过（ A ）。

A. 3m  B. 5m  C. 10m  D. 15m

130、配电箱内并列电器间的最小净距为（D ）。

A. 15mm  B. 20mm  C. 25mm  D. 30mm

131、照明变压器必须采用（B ）。

A. 自耦变压器

B. 双绕组型安全隔离变压器

C. 调压器

D. 单相变压器

132、临时用电工程应至少每（B ）检查一次。

A. 周  B. 月  C. 季度  D. 年

133、潮湿场所手持电动工具的漏电动作电流不应大于（B ）。

A. 10mA  B. 15mA  C. 30mA  D. 50mA

134、外电线路电压为1-10kV时，架空线路最低点与路面最小垂直距离为（ C ）。

A. 4m   B. 5m   C. 6m  D. 7m

135、在建工程与220kV架空线路边线的最小安全距离为（ C ）。

A. 6m  B. 8m  C. 10m  D. 12m

136、临时用电设备总容量达（ B ）kW以上需编制用电组织设计。

A. 30  B. 50  C. 100  D. 200

137、发电机组电源与市电线路电源应（ B ）。

A. 并列运行

B. 设置联锁装置

C. 共用配电箱

D. 随意切换

138、重复接地电阻值不应大于（ B ）Ω。

A. 4   B. 10  C. 30  D. 100

139、总配电箱应设在（ B ）。

A. 用电设备集中区

B. 靠近电源的区域

C. 施工现场中心

D. 任意位置

140、电缆直埋敷设时，埋深不应小于（ B ）m。

A. 0.5  B. 0.7  C. 1.0  D. 1.2

141、三相四线制供电应采用（C ）芯电缆。

A. 三  B. 四  C. 五  D. 六

142、架空线路最大弧垂与施工现场交叉时，最小垂直距离为（A ）m。

A. 4  B. 6  C. 8  D. 10

143、电缆线路严禁（ C ）敷设。

A. 埋地  B. 沿电杆  C. 沿脚手架  D. 穿管

144、钢索配线的固定间距不应超过（ B ）m。

A. 10  B. 12  C. 15  D. 20

145、每台用电设备必须配备（ A ）。

A. 专用开关箱  B. 共用插座

C. 临时接线板  D. 无要求

146、开关箱与固定设备水平距离不宜超过（ A ）m。

A. 3  B. 5  C. 10  D. 15

147、配电箱进线口和出线口应设置在箱体的（ B ）。

A. 上顶面  B. 下底面

C. 侧面    D. 后面

148、临时用电设备绝缘电阻值应（ C ）检测一次。

A. 每天  B. 每周  C. 每月  D. 每季度

149、移动式配电箱中心点距地面高度宜为（ B ）m。

A. 0.8-1.0  B. 0.8-1.6

C. 1.0-1.6  D. 1.5-2.0

150、潮湿场所照明电压不应大于（ C ）V。

A. 12  B. 24  C. 36  D. 220

151、防雷接地电阻值不应大于（ C ）Ω。

A. 4  B. 10  C. 30  D. 100

152、手持电动工具在金属构架上作业时，漏电动作电流不应大于（ B ）mA。

A. 10  B. 15  C. 30  D. 50

153、临时用电工程应至少（ B ）检查一次。

A. 每周  B. 每月  C. 每季度  D. 每年

154、违反架空线路安全距离规定的，最高可罚款（ C ）万元。

A. 10  B. 30  C. 50  D. 100

155、临时用电设备在（ B ）台及以上或设备总容量在（ ）kW及以上时，应编制用电组织设计。

A. 3,10

B. 5,50

C. 10,20

D. 10,40

156、临时用电组织设计应由（ B ）编制。

A. 项目经理

B. 电气工程技术人员

C. 安全员

D. 监理工程师

157、临时用电工程验收应由（ B ）组织。

A. 施工单位

B. 总承包单位和分包单位共同

C. 建设单位

D. 设计单位

158、临时用电工程档案保存期限不得少于（ C ）年。

A. 1  B. 2  C. 3  D. 5

159、《公路水运工程临时用电技术规程》(JT/T 1499-2024)标准实施日期为（ C）。

A. 2024年4月2日

B. 2024年2月1日

C. 2024年7月1日

D. 2024年7月31日

160、‌二氧化碳气体保护焊机预热器端电压不应大于（ C ）V。

A. 12  B. 24  C. 36  D. 220

161、发电机组电源与市电线路（ B ）。

A. 可并列运行

B. 必须设置联锁装置

C. 共用配电箱

D. 无限制

162、总配电箱应设在（ B ）。

A. 用电设备集中区

B. 靠近电源的区域

C. 施工现场中心

D. 任意位置

163、电缆直埋敷设深度不应小于（ B ）m。

A. 0.5  B. 0.7  C. 1.0  D. 1.2

164、架空线路与1kV以下外电线路交叉时，最小垂直距离为（ A ）m。

A. 1.2  B. 1.6  C. 1.8  D. 2.0

165、施工现场停止作业（ A ）小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

166、单相回路上灯具和插座数量不宜超过（ D ）个。

A. 10  B. 15  C. 20  D. 25

167、临时用电组织设计变更时需补充（ B ）。

A. 材料清单

B. 相关图纸资料

C. 预算报表

D. 人员名单

168、TN-S系统中保护接地导体（PE）严禁（ B ）。

A. 采用黄绿双色线

B. 通过工作电流

C. 与N线连接

D. 重复接地

169、总配电箱应装设（ A ）保护器。

A. 一级漏电

B. 二级漏电

C. 过电压

D. 欠压

170、电缆直埋时与地下管道平行间距应≥（ A ）m。

A. 0.5  B. 0.7  C. 1.0  D. 1.2

171、施工现场机动车道与架空线线路10kv交叉时最小垂直距离为（ C ）m。

A.5  B. 6  C. 7  D. 8

172、开关箱漏电保护器动作电流应≤（ B ）mA。

A. 15

B. 30

C. 50

D. 100

173、塔式起重机防雷接地电阻应≤（B）Ω。

A. 4

B. 10

C. 30

D. 100

174、潮湿场所手持灯具电压应≤（ C ）V。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 220

175、电焊机一次侧电源线长度应≤（ B ）m。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

176、夯土机械PE线连接点不得少于（ B ）处。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

177、临时用电工程应由（ B ）共同验收。

A. 建设与监理单位

B. 总包与分包单位

C. 设计与施工单位

D. 业主与物业

178、电工必须持证上岗，证件有效期（ C ）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

179、临时用电组织设计必须由（ B ）编制。

A. 项目经理

B. 电气工程技术人员

C. 安全员

D. 监理工程师

180、临时用电工程验收必须由（ C ）共同参与。

A. 施工单位

B. 监理单位

C. 编制、审核、批准部门和使用单位

D. 仅施工单位

181、PE线严禁（ D ）。

A. 通过工作电流

B. 装设开关

C. 断线

D. 以上全部

182、发电机组电源与市电线路必须设置（ B ）。

A. 并列运行装置

B. 联锁装置

C. 共用配电箱

D. 无限制

183、三相四线制供电必须采用（ C ）芯电缆。

A. 三

B. 四

C. 五

D. 六

184、脚手架与10kV架空线路最小垂直距离为（ C ）m。

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

185、手持电动工具漏电动作电流不应大于（ B ）mA。

A. 10

B. 15

C. 30

D. 50

186、临时用电工程必须由（A ）验收合格后方可投入使用。

A. 总承包单位和分包单位共同

B. 监理单位单独

C. 建设单位直接

D. 设计单位确认

188、TN-S系统中，保护零线（PE线）的绝缘颜色应为（ C ）。

A. 淡蓝色

B. 黄色

C. 黄绿双色

D. 红色

189、配电系统必须设置的三级配电装置是（ B ）。

A. 一级配电箱、二级配电箱、三级配电箱

B. 总配电箱、分配电箱、开关箱

C. 高压柜、低压柜、动力箱

D. 变压器、配电室、终端箱

190、三相四线制配电的电缆线路必须采用（ C ）芯电缆。

A. 三

B. 四

C. 五

D. 六

191、架空线路与10kV外电线路的最小垂直安全距离为（ C ）m。

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

192、电缆直埋敷设时，深度不应小于（ B ）m。

A. 0.5

B. 0.7

C. 1.0

D. 1.2

193、开关箱中漏电保护器的额定动作时间不应大于（ A ）s。

A. 0.1

B. 0.2

C. 0.5

D. 1.0

194、塔式起重机供电电缆固定间距不应大于（ B ）m。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

195、公路水运工程临时用电组织设计应由（ B ）编制。

A. 项目经理

B. 电气工程技术人员

C. 安全员

D. 监理工程师

196、自备发电机组独立的接地系统接地电阻值应不大于（ A ）Ω。

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

197、公路水运工程临时用电必须采用（ B ）系统。

A. TN-C

B. TN-S

C. TT

D. IT

198、配电箱、开关箱的电源进线端（ B ）。

A. 可采用插头和插座做活动连接

B. 必须采用固定连接

C. 无明确要求

D. 视情况而定

199、照明灯具灯头与易燃物的净距不得小于（ B ）m。

A. 0.2

B. 0.3

C. 0.4

D. 0.5

200、在金属容器内作业时，照明电压不得大于（ A ）V。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 220

三、多选题（110）

1、本规范适用于新建、改建和扩建的(  ACE )施工现场临时用电工程中的(   )的(   )低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。

A 工业与民用建筑和市政基础设施

B 工业与民用建筑

C 电源中性点直接接地

D 220/380V三相五线制

E 220/380V三相四线制

2、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统，必须符合下列( ACD  )规定：

A 采用三级配电系统

B 采用TN-S接地保护系统

C 采用TN-S接零保护系统

D 采用二级漏电保护系统

E 采用三级配电二级漏电保护系统

3、施工前已埋入地中，可兼作接地体用的各种构件，如( BCD  )等称作自然接地体。

A 钢管脚手架

B 钢筋混凝土基础的钢筋结构

C 金属井管

D 金属管道（非燃气）

E 塔吊金属结构

4、存在因( ACDE  )等而产生对人体和环境有害静电的施工现场称作有静电的施工现场。

A 摩擦    B 碰撞    C 挤压    D 感应    E 接地不良

5、电源隔离开关，照明器，三相电路的三相相线，中性点、中性线、工作零线，保护零线、保护线分别用(  ABCE )代号。

A （DK）    B （H）   C L1、L2、L3       D （M）      E （PE）

6、施工现场临时用电组织设计应包括下列内容有( ACDE  )。

A 现场勘测

B 确定用电设备位置

C 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向

D 进行负荷计算

E 选择变压器

7、施工现场临时用电组织设计应包括下列内容有(  ABCE )。

A 绘制临时用电工程图纸

B 设计防雷装置

C 确定防护措施

D 制定安全用电应急预案

E 制定安全用电措施和电气防火措施

8、设计配电系统应包括(  ABDE )。

A 设计配电线路，选择导线或电缆     B设计配电装置，选择电器

C设计保护装置    D设计接地装置    E绘制临时用电工程图纸

9、绘制临时用电工程图纸主要包括(  ABDE )。

A 用电工程总平面图  B 配电装置布置图  C 配电装置安装图

D 配电系统接线图    E 接地装置设计图

10、施工现场临时用电安全技术档案主要包括内容有( BCDE  )。

A 用电组织设计的技术资料    B用电组织设计的全部资料

C 修改用电组织设计的资料    D用电技术交底资料

E用电工程检查验收表

11、施工现场临时用电安全技术档案主要包括内容有(  ABDE )。

A 电气设备的试、检验凭单和调试记录

B接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表

C 用电设备检查验收表

D定期检（复）查表

E电工安装、巡检、维修、拆除工作记录

12、在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设( BE  )或堆放    及其他杂物等。

A 围墙和大门    B 作业棚、建造生活设施    C 水池和排水沟

D 易燃易爆物品  E 构件、架具、材料

13、采用TN系统做保护接零时，工作零线（N线）必须通过( AC  )，保护零线（PE线）必须由(   )或总漏电保护器电源侧零线处，引出形成局部TN-S接零保护系统。

A 总漏电保护器             B 总断路器

C 电源进线零线重复接地处   D 电源出线零线重复接地处

E 电源进线零线工作接地处

14、相线芯截面≤16mm²时，PE线最小截面(  BDE )mm²；相线芯截面≤35mm²时，PE线最小截面(   )mm²；相线芯截面S＞35mm²时，PE线最小截面(   )mm²。

A 4       B 5       C10       D 16      E S/2

15、在TN系统中，下列(  ABCE )电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零。

A 电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳

B 电气设备传动装置的金属部件

C 配电柜与控制柜的金属框架

D 内燃动力设备

E 配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门

16、相线L1（A）、L2（B）、L3（C）相序的绝缘颜色依次为( BCE  )；N线的绝缘颜色为(   )色；PE线的绝缘颜色为(   )。

A 红、绿、黄色      B 黄、绿、红色      C 淡蓝色

D 蓝色              E 绿/黄双色

17、在TN系统中，下列( AC  )电气设备不带电的外露可导电部分，可不做保护接零。

A 在木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内，交流电压380V及以下的电气装置金属外壳（当维修人员可能同时触及电气设备金属外壳和接地金属物件时除外）

B在木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内，交流电压380V及以上的电气装置金属外壳（当维修人员可能同时触及电气设备金属外壳和接地金属的件的除外）

C 安装在配电柜、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上，且与其可靠电气连接的电气测量仪表、电流互感器、电器的金属外壳

D 安装在配电柜、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上，且与其可靠电气连接的电动机、焊接机械的金属外壳

E 安装在用电设备、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上，且与其可靠电气连接的电气测量仪表、电流互感器、电器的金属外壳。

18、在TN系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于( ACE  )Ω。在工作接地电阻值允许达到(   )Ω的电力系统中，所有重复接地的等效电阻值不应大于(   )Ω。

A 10      B 4      C 10      D 4      E 10

19、移动式发电机系统接地应符合电力变压器系统接地的要求。下列      情况可不另做保护接零( CE )。

A 移动式发电机和用电设备固定不在同一金属支架上，且不供给其他设备用电时。

B 不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电，供、用电设备间距不超过30m，且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时。

C 移动式发电机和用电设备固定在同一金属支架上，且不供给其他设备用电时。

D 不超过1台的用电设备由专用的移动式发电机供电，供、用电设备间距不超过50m，且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时。

E 不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电，供、用电设备间距不超过50m，且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时。

20、做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线( BC  )，同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可(   )接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

A 可不同时做重复接地       B 必须同时做重复接地

C 共用同一      D 不共用同一      E 不用

21、配电室的顶棚与地面的距离不低于( CE  )m；配电装置的上端距顶棚不小于(   )m。

A 0.3      B 0.4      C 0.5      D 2     E 3

22、架空线导线截面的选择应符合下列( ABDE  )要求：

A 导线中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。

B 线路末端电压偏移不大于其额定电压的5％。

C 三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的25％，单相线路的零线截面与相线截面相同。

D 三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50％，单相线路的零线截面与相线截面相同。

E按机械强度要求，绝缘铜线截面不小于10mm2，绝缘铝线截面不小于16mm2。

22、电缆直接埋地敷设的深度不应小于( BC  )m，并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于(   )mm厚的细砂，然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。

A 0.5      B 0.7      C 50      D 60      E 65

23、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有严重损伤作用的(  BCE )及其他有害介质中。

A 蒸汽    B 瓦斯    C 烟气    D 水气    E 潮气

24、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，钢板厚度应为( ACD  )mm，其中开关箱箱体钢板厚度不得小于(   )mm，配电箱箱体钢板厚度不得小于(   )mm。

A 1.2～2.0    B 1.5～2.0    C 1.2    D 1.5    E 2.0

25、配电箱的电器安装板上必须分设( ABCD  )线端子板和(   )线端子

板。(   )线端子板必须与金属电器安装板绝缘；(   )线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

A N    B PE    C N    D PE    E N-PE

26、电器进出线瓷管（塑胶管）孔与电器边沿间最小净距离15A

时( BCD  )mm；20～30A时(   )mm；60A及以上时(   )mm。

A 20      B 30      C 50      D 80      E 65

27、总配电箱的电器应具备电源隔离，正常接通与分断电路，以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则( ACE  )。

A 当总路设置总漏电保护器时，还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。

B 当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时，应设总断路器或总熔断器。

C 当各分路设置分路漏电保护器时，还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。

D 当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时，应设分路断路器或分路熔断器。

E当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时，可不设分路断路器或分路熔断器。

28、开关箱必须装设(  ACE )，以及(   )。当漏电保护器是同时具有   功能的漏电断路器时，可不装设断路或熔断器。

A 隔离开关、断路器或熔断器   B 隔离开关、空气开关

C 漏电保护器                 D 脱扣、过载、漏电保护

E 短路、过载、漏电保护

29、隔离开关应采用分断时具有可见分断点，能同时断开电源所有极的( AB  )，并应设置于(   )。当断路器是具有可见分断点时，可不另设隔离开关。

A 隔离电器        B 电源进线端      C 控制开关

D 电源出线端      E 开关进线端

30、分配电箱应装设( BDE  )、(   )以及总断路器、(   )或总熔断器、分路熔断器。

A 总控制开关      B 总隔离开关      C 分路控制开关

D 分路隔离开关    E 分路断路器

31、漏电保护器应装设在( BCD  )、(   )靠近(   )的一侧，且不得用于启动电气设备的操作。

A 分配电箱        B总配电箱         C开关箱

D 负荷            E 电源

32、使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用(  ABD )产品，其额定漏电动作电流不应大于(   )mA，额定漏电动作时间不应大

于(   )s。

A 防溅型     B 15      C 密封型     D 0.1      E 30

33、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于( ADE  )mA，额定漏电动作时间应大于(   )s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于(   )mA•s。

A 30     B 75    C 0.2    D 0.1    E 30

34、配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用(  BD )产品，或选用辅助电源故障时能自动断开的(   )产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型（电子式）产品时，应同时设置缺相保护。

A 辅助电源型（电磁式）    B无辅助电源型（电磁式）

C 无辅助电源型（电子式）  D 辅助电源型（电子式）

E有辅助电源型（电磁式）

35、塔式起重机、外用电梯、滑升模板的金属操作平台及需要设置避雷装置的物料提升机，除应连接( AE  )线外，还应做(   )。

A PE          B PE-N       C 保护接零      D 工作接地

E 重复接地

36、电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定：( BCD  )时，应选用五芯电缆；(   )时，应选用四芯电缆；当三相用电设备中配置有单相用电器具时，应选用五芯电缆；(   )时，应选用三芯电缆。

A 四相四线    B 三相四线   C 三相三线      D 单相二线

E 单相一线

37、外用电梯和物料提升机在每日工作前必须对( ACE  )开关、限位开

关、(   )开关、(   )和制动器等进行空载检查，正常后方可使用。

A 行程        B 制动      C 紧急停止       D 传动机构

E 驱动机构

38、使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品，使用过程应有专人调整电缆，电缆长度不应大于(  BCD )m。电缆严禁缠绕、扭结和被夯土机械跨越。多台夯土机械并列工作时，其间距不得小于(   )m；前后工作时，其间距不得小于(   )m。

A 40      B 50      C 5       D 10      E 15

39、空气湿度小于(  ACD )％的一般场所可选用Ⅰ类或Ⅱ类手持式电动工具，其金属外壳与PE线的连接点不得少于(   )处；除塑料外壳Ⅱ类工具外，相关开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于(   )s

A 75      B 80      C 2      D 0.1      E 0.2

40、对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时，必须首先将其(  CE )分闸断电，呈现可见(   )，并关门上锁。

A总配电箱    B分配电箱    C开关箱    D电源可见断点

E电源分断点

41、对需大面积照明的场所，应采用( BCE  )、(   )或混光用的(   )等。

A 碘钨灯    B 高压汞灯   C高压钠灯   D 镝灯   E 卤钨灯

42、正、反向运转控制装置中的控制电器应采用(  ACE )、(   )等自动控制电器，不得采用(   )开关作为控制电器。

A接触器    B 断路器    C 继电器    D手动单向转换

E 手动双向转换

43、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应大于(  ACD )V；潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于(   )V；特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于(   )V。

A 36    B 220    C 24    D 12    E 380

44、远离电源的小面积工作场地、道路照明、警卫照明或额定电压

为( AE  )V照明的场所，其电压允许偏移值为额定电压值的(   )；其余场所电压允许偏移值为额定电压值的±5％。

A 12～36  B 12～24  C 24～36  D -5％～10％  E -10％～5％

45、手持式电动工具的绝缘电阻不应小于Ⅰ类(   )MΩⅡ类(   )MΩⅢ(  ACD )MΩ。

A 2     B 5      C 7     D 1     E 3

46、对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备，必须设置醒目的红色( BC  )，其电源应设在施工现场总电源开关的(   )侧，并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。

A 警示灯    B 信号灯      C 7前     D 中     E 后

47、在现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中，对于第一、二、三类防雷建筑物的滚球半径分别确定为(  ADE )m。对一般施工现场，在年平均雷暴日大于15d/a的地区，高度在(   )m及以上的高耸建构筑物和高大建筑机械；或在年平均雷暴日小于或等于15d/a的地区，高度在(  ADE )m及以上的高耸建构筑物和高大建筑机械，可参照第三类防雷建筑物。

A 30m、45m、60 m    B 35m、45m、60m      C 40m、50m、60m

D 15     E 20

48、电缆线路可以 ( BC  )敷设。

A沿地面    B埋地    C架空    D沿钢支架    E沿脚手架

49、对外电线路防护的基本措施是( AB  )。

A保证安全操作距离      B架设安全防护设施    C设定警戒区域

D悬挂警告标志牌        E施工人员主观防范

50、人工接地体材料可采用( ABD  )。

A圆钢    B角钢      C螺纹钢     D钢管    E铝板

51、下列哪些场所使用的照明电压不应大于36V？(  AB )。

A高温              B有导电灰尘         C低温

D灯具距离地面高度高于2.4m     E灯具距离地面高度低于2.4m

52、行灯的电源电压可以是（ CDE ）。

A220V       B110V       C36V        D24V       E12V

53、下列有关电焊机安全使用要点的叙述哪些是正确的？( ABDE  )。

A电焊机二次侧把线长度不大于30米

B电焊机地线需接长使用时，接点不宜超过两处

C电焊机的一次接线端应有防护罩，二次接线端可不设防护罩

D电焊机一次线与电源接点不宜用插销连接，其长度不得大于5米，且须双层绝缘

E电焊机露天使用时，上方应设防雨棚和有防砸措施

54、搭设外电防护设施的主要材料是( ABD  )。

A木材    B竹材     C钢管     D绝缘材料   E安全网

55、施工现场需要编制用电组织设计的基准条件是( AC  )。

A用电设备5台及以上

B用电设备总容量100KW及以上

C用电设备总容量50KW及以上

D用电设备10台及以上

E用电设备5台及以上，且用电设备总容量100KW及以上

56、配电系统中漏电保护器的设置位置应是(  CD )。

A 总配电箱总路、分配电箱总路

B分配电箱总路、开关箱

C总配电箱总路、开关箱

D总配电箱分路、开关箱

E分配电箱分路、开关箱

57、36V照明适用的场所条件是( ABE  )。

A高温     B 有导电灰尘    C潮湿    D易触及带电体

E灯高低于2.5m

58、总配电箱中的漏电断路器在正常情况下可用于( BCDE  )。

A电源隔离     B 接通与分断电路     C 过载保护

D 短路保护    E 漏电保护

59、开关箱中的漏电断路器在正常情况下可用于(  CDE )。

A电源隔离   B 频繁通、断电路   C电路的过载保护

D 电路的短路保护   E 电路的漏电保护

60、Ⅱ类手持式电动工具适用的场所为( AB  )。

A 潮湿场所     B 金属构件上    C 锅炉内

D 地沟内       E 管道内

61、本规范适用于新建、改建和扩建的(ACE)施工现场临时用电工程

中的(   )的（  ）低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。

A 工业与民用建筑和市政基础设施

B 工业与民用建筑

C 电源中性点直接接地

D 220/380V三相五线制

E 220/380V三相四线制

62、按照触电事故的构成方式，触电事故可分为（ BD ）。

A.单相触电

B.电击

C.两相触电

D.电伤

63、在雷雨天气，下列（ABD ）处可能产生较高的跨步电压。

A.高墙旁边

B.电杆旁边

C.高大建筑物内

D.大树下方

64、临时接地线能防止（BCD ）。

A.触电

B.突然来电

C.感应电

D.残留电荷遗留

65、接地装置的对地电阻。它是（ABE  ）电阻（  ）电阻、（  ）电阻和土壤中的散流电阻之和称作接地电阻。

A 接地线        B 接地体      C 保护接零

C  接地装置     D 重复接地    E 接地体与土壤之间的接触

66、电源隔离开关、照明器、三相电路的三相相线、中性点、中性线、工作零线、保护零线，保护线分别用（ ABCE ）代号

A（DK）    B（H）    C L1、L2、L3  D（M）   E（PE）

67、可以用于电气设备带电灭火的灭火器有（AC ）。

A.二氧化破灭火器

B.泡沫灭火器

C.干粉灭火器

D.水

68、ABC干粉灭火器的意思是能灭（ABC ）火灾。

A.固体物质

B.液体物质

C.气体物质

D.金属物质

69、按照人体呈现的状态，将触电电流分为（ACD ）。

A.感知电流

B.安全电流

C.摆脱电流

D.致命电流

70、直接接触电击防护措施有：（ABD ）、安全电压、漏电保护电气隔离和电气联锁等。

A.绝缘

B.屏护

C.等电位连接

D.间距

71、间接接触电击防护措施有：（ABC ）、安全电压、漏电保护和不导电环境等。

A.保护接地   B.保护接零    C.等电位连接    D.绝缘

72、属于安全电压额定值的是（ABC ）。

A.42V    B.36V   C.12V    D.50V

73、在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设（ BE ）或堆放（  ）及其他杂物等。

A 围墙和大门

B 作业棚、建造生活设施

C 水池和排水沟

D 易燃易爆物品

E 构件、架具、材料

74、采用TN系统做保护接零时，工作零线（N线）必须通过（ AC ），保护零线（PE线）必须由（  ）或总漏电保护器电源侧零线处，引出形成局部TN-S接零保护系统

A 总漏电保护器

B 总断路器

C 电源进线零线重复接地处

D 电源出线零线重复接地处

E 电源进线零线工作接地处

75、相线芯截面≤16mm²时，PE线最小截面（ BDE ）mm²；相线芯截面≤35mm²时，PE线最小截面     mm²；相线芯截面S＞35mm²时，PE线最小截面     mm²；

A 4       B 5       C10       D 16       E S/2

76、配电装置和电动机械相连接的PE线应为截面不小于（ BE ）mm2的绝缘多股铜线。手持式电动工具的PE线应为截面不小于（  ）mm2的绝缘多股铜线。

A 2    B  2.5    C  3     D   1      E 1.5

77、在TN系统中，下列电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零（ ABCE ）

A 电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳

B 电气设备传动装置的金属部件

C 配电柜与控制柜的金属框架

D 内燃动力设备

E 配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门

78、相线L1（A）、L2（B）、L3（C）相序的绝缘颜色依次为（ BCE ）；N线的绝缘颜色为（  ）；PE线的绝缘颜色为（  ）。

A 红、绿、黄色

B 黄、绿、红色

C 淡蓝色

D 蓝色

E 绿/黄双色

79、在TN系统中，下列（ AC ）电气设备不带电的外露可导电部分，可不做保护接零。

A 在木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内，交流电压380V及以下的电气装置金属外壳（当维修人员可能同时触及电气设备金属外壳和接地金属的件的除外）

B在木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内，交流电压380V及以上的电气装置金属外壳（当维修人员可能同时触及电气设备金属外壳和接地金属的件的除外）

C安装在配电柜、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上，且与其可靠电气连接的电气测量仪表、电流互感器、电器的金属外壳

D 安装在配电柜、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上，且与其可靠电气连接的电动机、焊接机械的金属外壳

E 安装在用电设备、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上，且与其可靠电气连接的电气测量仪表、电流互感器、电器的金属外壳。

80、触电者脱离电源以后，现场救护人员应迅速对触电者的伤情进行判断,通过（ABC ）的方式，以便对症抢救。

A.听     B.看   C.试   D.拉

81、移动式发电机系统接地应符合电力变压器系统接地的要求。下列（ CE ）情况可不另做保护接零。

A 移动式发电机和用电设备固定不在同一金属支架上，且不供给其他设备用电时。

B 不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电，供、用电设备间距不超过30m，且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时。

C 移动式发电机和用电设备固定在同一金属支架上，且不供给其他设备用电时。

D 不超过1台的用电设备由专用的移动式发电机供电，供、用电设备间距不超过50m，且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时。

E 不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电，供、用电设备间距不超过50m，且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时。

82、火灾逃生的原则有（ACD）。

A.确保安全

B.就近疏散

C.迅速撤离

D.顾全大局

83、配电室的顶栅与地面的距离不低于（ CE ）m；配电装置的上端距棚

不小于（  ）m。

A 0.3      B 0.4   C 3    D 2     E 0.5

84、架空线导线截面的选择应符合下列要求（ ABDE ）：

A 导线中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。

B 线路末端电压偏移不大于其额定电压的5％。

C 三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的25％，单相线路的零线截面与相线截面相同。

D 三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50％，单相线路的零线截面与相线截面相同。

E按机械强度要求，绝缘铜线截面不小于10mm2，绝缘铝线截面不小于16mm2。

85、电缆直接埋地敷设的深度不应小于（ BC ）m，并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于（  ）mm厚的细砂，然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。

A 0.5     B 0.7      C 50      D 60      E 65

86、埋地电缆在穿越建筑物、（ ABDE ）、（  ）、（  ）、（  ）必须加设防护套管，防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

A  构筑物    B 道路    C 河流   D易受机械损伤    E 介质场所

87、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有严重损伤作用的（ BCE ）及其他有害介质中

A 蒸汽   B 瓦斯     C 烟气   D 水气     E 潮气

88、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，钢板厚度应为（ACD  ）mm，其中开关箱箱体钢板厚度不得小于（  ）mm，配电箱箱体网板厚度不得小于    mm

A 1.2～2.0    B 1.5～2.0    C 1.2    D 1.5     E 2.0

89、配电箱的电器安装板上必须分设（ ABCD ）线端子板和（  ）线端子板。（  ）线端子板必须与金属电安装板绝缘；（  ）线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

A N    B PE    C N    D PE    E N-PE

90、临时用电方案编制需包括哪些内容？（A、B、C）

A. 负荷计算与设备选型

B. 安全技术措施

C. 应急预案

D. 工程进度计划

91、按照人体接触带电体的方式和电流经过人体的途径，电击可分为（ABD ）。

A.单相触电

B.两相触电

C.三相触电

D.跨步电压触电

92、开关箱必须装设（ ACE ）、以及（  ）。当漏电保护器是同时具有功能的漏电断路器时，可不装设断路或熔断器。

A 隔离开关、断路器或熔断器

B 隔离开关、空气开关

C 漏电保护器

D 脱扣、过载、漏电保护

E 短路、过载、漏电保护

93、隔离开关应采用分断时具有可见分断点，能同时断开电源所有极的（ AB ），并应设置于（  ）。当断路器是具有可见分断点时，可不另设隔离开关。

A 隔离电器      B 电源进线端    C 控制开关

D 电源出线端    E 开关进线端

94、分配电箱应装设（ BDE ）、以及总断路器、或总熔断器、（  ）分路熔断器。

A 总控制开关    B 总隔离开关      C 分路控制开关

D 分路隔离开关    E 分路断路器

95、漏电保护器应装设在（ BCD ）、（  ）靠近（  ）的一侧，且不得用于启动电气设备的操作。

A 分配电箱     B总配电箱     C开关箱    D 负荷      E 电源

96、使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用产品（ ABD ），其额定漏电动作电流不应大于（  ）mA，额定漏电动作时间不应大于（  ）s。

A 防溅型    B 15      C 密封型    D 0.1      E 30

97、辐射防护三原则：（ABC ）。

A.任何照射必须具有正当理由

B.辐射防护实现最优化

C.遵守个人剂量当量限值的规定

D.生产优先

98、配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用（BD  ）产品，或选用辅助电源故障时能自动断开的产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型（电子式）产品时，应同时设置缺相保护。

A 辅助电源型（电磁式）    B无辅助电源型（电磁式）

C 无辅助电源型（电子式）   D 辅助电源型（电子式）

E有辅助电源型（电磁式）

99、塔式起重机、外用电梯、滑升模板的金属操作平台及需要设置避雷装置的物料提升机，除应连接线（AE  ）外，还应（  ）。

A PE          B PE-N       C 保护接零    D 工作接地    E 做重复接地

100、电缆芯线数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定：(BCD) 时，应选用五芯电缆；（  ）时，应选用四芯电缆；当三相用电设备中配置有单相用电器具时，应选用五芯电缆（  ）时，应选用三芯电缆。

A 四相四线   B 三相四线     C 三相三线    D 单相二线    E 单相一线

三、判断题（100题）

1、人工埋入地中的接地线叫做人工接地体。（ ×）（接地体）

2、接地体和接地线的总和叫接地装置。（√）

3、导体与被导体之间直接提供电气通路的连接叫电气连接。（×）（导体与导体）

4、触电是指电流流经人体或动物体，使其产生病理生理效应。（√）

5、一种专门用作分配电力的配电装置，包括总配电箱和分配电箱，如无特指，总配电箱、分配电箱合称配电箱。（√）

6、开关箱是指末级配电装置的通称，亦可兼作用电设备的控制装置。（√）

7、电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统，称为TN-C。（×）（TN）

8、电器设备的保护零线和工作零线分开设置的系统，称为TN-S系统。（√）

9、工作零线与保护零线前一部分合一，后一部分分开设置的接零保护系统，称为TN-C-S系统。（√）

10、保护零线在特殊情况下可以断线。（×）

11、重复接地装置的连接线，可通过漏电保护器的工作零线相连接。（×）（不得与通过）

12、电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。（√）

13、各类用电人员应保管和维护所用设备，发现问题及时处理。（×）（报告解决）

14、暂时停用设备的开关箱必须分断电源漏电开关，并应关门上锁。（×）（隔离开关）

15、安全技术档案应由主管该现场的电工负责建立与管理。（×）(电气技术人员)

16、当外电线路达不到规范的规定时，必须采取绝缘隔离防护措施，并应悬挂醒目的警告标志。（√）

17、架设外电线路防护设施时，应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。（√）

18、在外电架空线路附近开挖沟槽时，必须会同有关部门采取加固措施，防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。（√）

19、防雷装置的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。（√）

20、防雷装置的接地电阻必须小于4Ω。（×）(10Ω)

21、垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢及螺纹钢。（×）(不得采用螺纹钢)

22、接地可利用自然接地体，但应保证其电气连接和热稳定。（√）

23、在有静电的施工现场内，对集聚在机械设备上的静电应采取接地泄漏措施。（√）

24、当最高机械设备上避雷针（ 接闪器）的保护范围能覆盖其他设备，且又最后退出现场，则其他设备可不设防雷装置。（√）

25、配电室应靠近用电负荷中心，并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。（×）（电源处）

26、配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。（√）

27、配电室的顶棚与地面的距离不低于3m。（√）

28.	配电室的门向内开，并配锁。（×）（外开）

29、动力、照明线在同一横担上架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起依次为L1、L2、L3、N、PE。（×）（L1、N 、L2、L3、、PE）

30、架空线路的线间距不得小于0.3m，靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m。（√）

31、架空线路必须有短路保护。采用断路器做短路保护时，其瞬动过流脱扣器脱扣电流整定值应小于线路末端单相短路电流。（√）

32、埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内。（√）

33、电缆沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.5m。（×）（2m）

34、架空电缆应沿脚手架、树木或其他设施敷设。（×）（严禁）

35、埋地电缆路径应设方位标志。（√）

36.	装饰装修工程或其他特殊阶段，不在补充编制单项施工用电方案。（×）（应补充）

37、	在装饰装修工程中，电源线可沿墙角、地面敷设，但应采取防机械损伤和电火措施。（√）

38、电缆线路必须有短路保护和过载保护，短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合。（√）

39、室内潮湿场配线，当采用金属管敷设时，金属管必须做等电位连接，不再与PE线相连接。（×）（且必须）

40、室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定，但铜线截面不应小于1.5mm²。（√）

41、导线截面的选择主要是依据线路负荷计算结果，其他方面可不考虑。（×）

42、分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中地区域。（√）

43、配电箱、开关箱内金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。（√）

44、配电箱、开关箱内的连接线必须采用多股软铜线。（×）（铜芯绝缘导线）

45、配电箱、开关箱内导线分支接头可采用螺栓压接或者焊接并做绝缘包扎，不得有外露带电部分。（×）(不得采用螺栓压接)

46、配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“ 禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。（√）

47、配电箱、开关箱停电操作顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱。（×）（相反）

48、配电箱、开关箱送、停电必须按照顺序操作，但出现电气故障的紧急情况可除外。（√）

49、配电箱、开关箱内可随意挂接其他用电设备。（×）（不得）

50、配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。（√）

51、轨道式塔式起重机，较长轨道每隔20m加一组接地装置。（×）（30m）

52、轨道式塔式起重机的电缆不得拖地行走。（√）

53、夯土机械的操作扶手必须绝缘。（√）

54、狭窄场所作业漏电保护器的选择应使用于潮湿或有腐蚀介质场所漏电保护器的要求。操作过程中，不必有人在外面监护。（×）（必须）

55、如使用II类手持电动工具，即可不装设漏电保护器。（×）

56、使用手持式电动工具时，必须按规定穿、戴绝缘防护。（√）

57、在一个工作场所内，不得只设局部照明。（√）

58、停电后，操作人员不必撤离的施工现场，须装设自备电源的应急照明。（×）（需及时）

59、	含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，选用开启型照明器。（×）（防尘型）

60、在特别潮湿场所、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于24V。（×）（12V）

61、单相二线及二相二线线路中，零线截面与相线截面相同。（√）

62、在逐相切断的三相照明电路中，零线截面与负载相相线截面相同。（×）（最大负载）

63、照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接。（√）

64、螺口灯头相线接在与中心触头相连的一端，零线接在与螺纹口相连的一端。（√）

65、灯具的零线必须经开关控制，不得将零线直接引入灯具。（×）（相线）

66、临时用电组织设计的内容，包含应当完成的工作，具有普遍适用性。（√）

67、负荷计算的依据是用电设备的容量、类别、分组、运行规律等，不考虑其他因素。（×）（可采用需要系数法）

68、用电人员是指直接操作用电设备进行施工作业的人员。（√）

69、电工和用电人员在经过教育培训后方可上岗。（×）（持证）

70、电动机、电焊机、灯具、电动机械、电动工具等将电能转化为其他形式非电能量的电气设备又称为用电设备。（√）

71、施工现场临时用电工程检查周期为：施工现场每月一次；公司每季一次。（√）

72、外电防护设施采用木、竹或其他绝缘材料搭设，也可采用钢管等金属材料搭设。（×）（不宜采用）

73、防护设施的警告标志必须昼、夜均醒目可见。（√）

74、中性点是指三相电源作Y连接时的公共连接端。（√）

75、中性线是指由中性点引出的导线。（√）

76、工作零线是指中性点接地时，由中性点引出，并作为电源线的导线，工作时提供电流通路。（√）

77、保护零线是指中性点接地时，由中性点或中性线引出，并作为电源的导线，工作时仅提供漏电电流通路。（×）（不作为电源线）

78、	架空电缆严禁沿脚手架敷设，是为了防止电缆因机械损伤而导致脚手架带电。（√）

79、施工现场用电工程三级配电三级保护原则。（×）（二级保护）

80、施工现场，开关箱必须实行“ 一机、一闸、一漏、一箱”制原则。（×）

81、三相负荷平衡的要求主要是为了降低三相低压配电系统的不对称度和电压偏差，保证用电的电能质量。（√）

82、配电箱、开关箱使用木板配电箱和木板开关箱时应做防雨措施。（×）（严禁使用）

83、	用作隔离开关的隔离电器可采用刀形开关、隔离插头。（√）

84、分断时具有明显可见分断点的塑料外壳断路器，可以兼作隔离开关，不需要另设隔离开关。（√）

85、漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧，且可用于启动电气设备的操作。（×）

86、电流互感器二次回路严禁开路是为了防止运行时二次回路开路高压引起的触电危险。（√）

87、配电箱、开关箱名称、用途、分路做出标记，主要是为了看起清晰、明了。（×）（防止误操作）

88、用停、送电安全操作规则，保障正常情况下总配电箱、分配箱始终处于空载操作状态。（√）

89、下班时要将动力开关箱断电上锁，以防止设备被误启动。（√）

90、外用电梯的安全运行，在于操作人员责任心。（×）（电气方面主要依赖于完善的电气控制技术和机、电连锁装置）。

91、夯土机械工作状态振动强烈，且电缆随之移动，易于发生漏电和砸伤、扭断电缆事故。（√）

92、强化操作者的绝缘隔离和操作规则，防止意外触电。（√）

93、电缆长度不应大于50m 的规定是指对夯土机械在其开关箱周围作业时，场地大小的限制。（√）

94、绝缘鞋是一种安全鞋，具有良好的绝缘性，能有效防止触电，同时也能当作雨鞋用。（×）

95、触电急救的关键是首先要使触电者迅速脱离电源。（√）

96、触电事故时是由电流的能量造成的，触电是电流对人体的伤害。（√）

97、电击是电流通过人体内部，破坏人的心脏、神经系统、肺部的正常工作造成的伤害。（√）

98、当人体直接碰触电带电设备中的一相时，电流通过人体流入大地，这种现象称为单相触电。（√）

99、发生两相触电时，作用与人体上的电压等于相电压，触电后果往往严重。（×）(这种触电是最危险的)

100、触电解救有效的急救在于快而得法，即用最快的速度，施以正确的方法进行现场救护，多数触电者是可以复活的。（√）