2025年5月南通电网调度信息披露

一、地方热电联产企业发电情况

| 厂站 | 上网电量万kWh |  | 利用小时 h |  | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |  |
| 南通美亚热电厂 | 1422 | 7978 | 311.2 | 1745.7 | 41.8% |
| 海门深泰热电厂 | 186 | 879 | 262.0 | 1238.0 | 35.2% |
| 启东热电厂 | 636 | 3483 | 460.9 | 2523.9 | 61.9% |
| 鑫源热电厂 | 54 | 372 | 105.9 | 729.4 | 14.2% |
| 观音山环保热电厂 | 464 | 2859 | 222.0 | 1367.9 | 29.8% |
| 如东协鑫环保热电 | 803 | 4085 | 277.9 | 1413.5 | 37.3% |
| 海安华新热电 | 844 | 4316 | 318.5 | 1628.7 | 42.8% |
| 如皋垃圾热电 | 1402 | 7742 | 464.2 | 2563.6 | 62.4% |
| 如东秸秆热电 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 启东天楹电厂 | 331 | 1662 | 162.3 | 814.7 | 21.8% |
| 如东天楹电厂 | 22 | 1139 | 8.3 | 431.4 | 1.1% |
| 联海生物电厂 | 202 | 1012 | 188.8 | 945.8 | 25.4% |
| 海安天楹电厂 | 660 | 3568 | 536.6 | 2900.8 | 72.1% |
| 洋口热电厂 | 3464 | 17285 | 593.2 | 2959.8 | 79.7% |
| 海安理昂电厂 | 1547 | 4441 | 554.5 | 1591.8 | 74.5% |
| 光大生物质电厂 | 1058 | 7717 | 350.3 | 2555.3 | 47.1% |
| 如皋大唐电厂 | 594 | 2851 | 404.1 | 1939.5 | 54.3% |
| 常安电厂 | 2075 | 9331 | 528.0 | 2374.3 | 71.0% |
| 南通天楹电厂 | 254 | 2223 | 70.8 | 619.2 | 9.5% |
| 富港热电 | 545 | 3043 | 250.0 | 1395.9 | 33.6% |
| 佳兴热电 | 963 | 2671 | 197.7 | 548.5 | 26.6% |
| 金光能源热电 | 867 | 3991 | 597.9 | 2752.4 | 80.4% |

- 电源投运情况

| 序号 | 电源项目 | 主要投产设备、容量 | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚邦大海光伏 | 4.25MW（分布式） | 5月22日 |
| 2 | 安溯安博光伏 | 5.89MW（分布式） | 5月22日 |
| 3 | 永威罗莱光伏 | 3.9MW（分布式） | 5月23日 |
| 4 | 通皋隆能光伏 | 3.92MW（分布式） | 5月28日 |
| 5 | 天煦海通光伏 | 6.0MW（分布式） | 5月28日 |
| 6 | 国能云创光伏 | 1.996MW（分布式） | 5月28日 |
| 7 | 宇成众福光伏 | 3.25MW（分布式） | 5月28日 |
| 8 | 中集元能光伏 | 5.34MW（分布式） | 5月29日 |
| 9 | 凌丰家品光伏 | 4.31MW（分布式） | 5月29日 |
| 10 | 喆能信挚光伏 | 4.8MW（分布式） | 5月29日 |
| 11 | 国能车创光伏 | 4.394MW（分布式） | 5月29日 |
| 12 | 创云恒金光伏 | 2.338MW（分布式） | 5月30日 |
| 13 | 华润海安光伏 | 58.56MW（统调） | 5月31日 |
| 14 | 华尔晟吕四光伏 | 74.1MW（统调） | 5月31日 |

三、供电情况（MW，亿kWh，%）

|  | 2024年5月 | 2025年5月 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通地区统调电量 | 46.66 | 46.45 | -0.45 |
| 南通地区统调最高负荷 | 7855.85 | 8513.44 | 8.37 |
| 南通地区调度电量 | 52.13 | 52.37 | 0.46 |
| 南通地区调度最高负荷 | 8436.36 | 9052.72 | 7.31 |
| 峰谷差最大值 | 4173.09 | 5552.49 | 33.05 |
| 峰谷差最小值 | 1167.5 | 1194.69 | 2.33 |
| 峰谷差平均值 | 3032.64 | 4150.22 | 36.85 |
| 统调负荷率 | 84.37% | 80.24% | -4.9 |

- 四、供电主设备检修计划表：

| 编号 | 停役地点 | 停役设备名称 | 工作内容 | 开始 | 结束 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三官殿变 | 东殿5646线检修；东殿线5041开关检修；东殿线/三利线5042开关检修 | （一）基建项目：新扩第5串与500kVⅠ母线搭接，安全距离不够陪停（高跨线安装、跳线搭接）； （二）技改项目：东殿5646线线路保护更换； （三）常规检修：东殿线5041开关流变检修预试；50412、50421刀闸检修；东殿5646线压变避雷器检修预试；停电范围内缺陷处理。 | 2025-5-6 | 2025-5-15 | 10 |
| 2 | 东洲变 | 东殿5646线检修；东殿线5053开关检修；崇明II线/东殿线5052开关检修；崇明II线5051开关检修 | （一）技改项目：东殿5646线线路保护更换；5052、5053开关保护更换。 （二）常规检修：崇明Ⅱ线/东殿线5052开关流变检修预试；50522、50531刀闸小修；东殿5646线压变避雷器检修预试；停电范围内缺陷处理。 （三）常规修理：5053开关A相机构箱至5053开关中控箱电缆更换。 （四）崇明Ⅱ线5051开关配合：崇明Ⅱ线/东殿线5052开关保护更换。 | 2025-5-6 | 2025-5-15 | 10 |
| 3 | 钟秀变 | 220千伏Ⅰ段母线检修；秀沿2H15线检修 | 220kV秀沿2H151刀闸与管母引线线夹发热 | 2025-5-6 | 2025-5-6 | 1 |
| 4 | 三官殿变 | 500kVⅠ母线检修；1号主变5021开关检修；新官线5031开关检修；东殿线5041开关检修 | （一）基建项目： （1）5011HGIS及其500kVⅠ母侧支柱绝缘子就位、安装。 （2）5011HGIS与500kVⅠ母搭接；五防逻辑验证、母差回路验证、搭接。 （3）5011HGIS常规试验和耐压试验。 （4）5011HGIS套管与高跨线引下线制作安装。 （二）常规检修： （1）1号主变5021开关、新官线5031开关流变检修预试；50211、50311、50411刀闸检修；500kVⅠ段母线压变检修预试；500kVⅠ段母线搭接面处理；500kVⅠ段母线保护首检。 （2）停电范围内缺陷处理。 | 2025-5-7 | 2025-5-20 | 14 |
| 5 | 新丰变 | 丰苏2H27线检修；丰苏4H44线检修 | （一）基建工程： （1）新增220kV备用间隔调整为220kV丰苏4H44线间隔、原220kV丰神26M3线调整为220kV丰苏2H27线间隔，零档线进所（调相位），光缆施放，熔接。 （2）原220kV丰苏2H27线调整为海亚1线、原220kV丰苏4H44线调整为海亚2线、零档线进所，光缆施放，熔接。 （3）一次引下线制作，二次电缆敷设，接线，调试。保护调整；四遥联调。 （4）原220kV丰苏2H27、原220kV丰苏4H44间隔线路侧隔离开关超B类改造。 （5）保护通道联调，放定值，间隔更名。 （二）例行检修： （1）220kV设备区：4H44、2H27流变膨胀器外罩更换。 （2）丰苏4H44线、丰苏2H27线保护首检。 （3）停电范围内缺陷处理。 | 2025-5-7 | 2025-5-14 | 8 |
| 6 | 线路 | 丰苏2H27线检修；丰苏4H44线检修 | 基建工程： （1）在丰苏2#-3#间组立A03铁塔； （2）拆除丰苏2#-A03双回导地线；拆除原丰神构架~原丰神1#导地线，为新丰苏线进新丰变留通道； （3）从A03铁塔架设2回导地线1回到新立A02铁塔、1回到新丰变南侧构架； （4）新建新丰~海亚线路至原丰苏2#孤立档导地线架设； 检修： 1、线路全线综合检修消缺 | 2025-5-7 | 2025-5-14 | 8 |
| 7 | 江庄变 | 3主变2603开关检修 | 配合新3号主变保护整组试验 | 2025-5-7 | 2025-5-30 | 24 |
| 8 | 丁仓变 | 1号主变检修；1号主变2601开关检修；1号主变701开关检修；1号主变101a开关检修；1号主变101b开关检修 | 1号主变及附属设备小修预试，保护校验，2601、701、101a、101b开关流变小修预试 | 2025-5-7 | 2025-5-9 | 3 |
| 9 | 丁仓变 | 丁新26J8线检修；丁新26J7线检修；丁阳26J9线检修；丁阳26J0线检修 | 外墙修补,丁新26J7、26J8线、丁阳26J9、26J0线陪停做安措 | 2025-5-8 | 2025-5-8 | 1 |
| 10 | 线路 | 仲海2H35线检修 | 登杆检修消缺,1#、45#分布式故障诊断装置外网改内网。 | 2025-5-8 | 2025-5-8 | 1 |
| 11 | 线路 | 齐园4H62线检修 | 北沿江迁改：220kV齐园4H62线50-52#线路改造。 | 2025-5-9 | 2025-5-16 | 8 |
| 12 | 线路 | 扶蓬26K4线检修 | 220kV扶蓬26K4线线夹螺栓复紧、消缺（处理异响间隔棒，处理3号塔中相、41号塔中相防鸟均压环脱落，处理1号塔大号侧C相、113号小号侧B相引流线夹发热）。 | 2025-5-12 | 2025-5-13 | 2 |
| 13 | 三官殿变 | 1号主变检修；1号主变5021开关检修；1号主变/苏殿线5022开关检修；1号主变220kV开关检修；35kVI母线检修；1号主变3510开关检修；1号主变2号低抗检修；1号主变3号低抗检修 | （一）基建项目： （1）5011HGIS出线侧套管吊装安全距离不足陪停。 （2）5011HGIS常规试验和耐压试验、5011HGIS套管与高跨线引下线搭接安全距离不足陪停。 （二）技改项目：1号主变500kV侧压变避雷器更换。 （三）常规检修：1号主变本体、1号主变/苏殿5252线5022开关流变检修预试；50212、50221刀闸检修；1号主变中低压侧所有一次设备检修预试；停电范围内缺陷处理。 | 2025-5-13 | 2025-5-20 | 8 |
| 14 | 海亚变 | 备用ⅢHY03线检修；备用ⅣHY04线检修 | 1、保护调试、信号核对，2、一次电缆进仓，试验。 | 2025-5-13 | 2025-5-20 | 8 |
| 15 | 线路 | 润扶26K3线检修 | 220kV润扶26K3线线夹螺栓复紧、消缺（处理异响间隔棒，处理18号中相、46号中相防鸟均压环脱落，处理17号塔大号侧A相、97号塔小号侧A相、119号A相小号侧、119号A相大号侧线夹发热）。220kV润扶26K3线128号分布式故障定位设备离线处理。 | 2025-5-14 | 2025-5-15 | 2 |
| 16 | 线路 | 洲永2H05线检修；洲永2H06线检修 | 修理：220kV洲永2H05线、220kV洲永2H06线1#-133#塔合成绝缘子更换、防震锤更换、导线修补。 | 2025-5-14 | 2025-5-19 | 6 |
| 17 | 壮志变 | 220千伏正母线检修；220千伏副母线检修；1号主变2601开关检修；220kV 220千伏母联2610开关检修；志江4H31线检修；志江4H32线检修；志仲26B5线检修；志仲26B6线检修；220kV正母线压变检修；220kV副母线压变检修；220kV第一套母差保护检修；220kV第二套母差保护检修；220kV主变故障录波检修 | 基建工程：1、新扩2号主变220kV间隔GIS安装，二次电缆及光缆敷设，二次回路传动，常规试验及GIS耐压局放试验，保护及监控系统调试，五防验证； 新扩2号主变220kV间隔与母差回路搭接验证。 故障录波及验证； 消缺检查：2、220kV正副母线间隔、志江4H31、志江4H32、志仲26B5、志仲26B6，母联2610、1号主变2601间隔SF6表计校验；SF6管路检查、更换 | 2025-5-15 | 2025-5-21 | 7 |
| 18 | 三官殿变 | 苏殿5252线检修；1号主变/苏殿线5022开关检修；苏殿线5023开关检修 | （一）基建项目：第二串线路进线引下线和跳线拆除，新线路进站后安装跳线、引下线。 （二）技改项目：苏殿5252线避雷器更换。 （三）常规检修：苏殿5252线5023开关流变检修预试；50222、50231刀闸检修；苏殿5252线压变检修预试。 （四）配合：新建电厂~三官殿线路、新建泰兴~三官殿线路测参。 | 2025-5-16 | 2025-6-3 | 19 |
| 19 | 线路 | 通泰5257线检修；苏殿5252线检修 | 基建： 1、通泰5257线改造，拆除45#、46#铁塔及导地线。 2、新建三官殿~泰兴线路，新建N1~N6连接至通泰5257线47#老塔。 3、将原线路93#直线塔拆除，在其小号方向新建1基直线塔GT5，重新附件安装。 4、将原线路113#直线塔拆除，在其大号方向新建1基直线塔GT4，重新附件安装。 5、苏殿5252线改造，拆除45#铁塔及导地线，新建T1、T2，更换T1-苏殿46#-苏殿49#-三官殿构架老导线。新建电厂~三官殿线路导、地线进构架。 6、新建电厂~三官殿线路、新建泰兴~三官殿线路测参。 检修： 1、线路零星消缺。 2、通泰5257线100#塔技改工程。 | 2025-5-16 | 2025-6-3 | 19 |
| 20 | 兰房变 | 兰福49W6线检修 | 1、一次电缆敷设、进仓； 2、电缆终端制作、试验： 3、二次电缆敷设、接线、保护调试。 | 2025-5-16 | 2025-5-26 | 11 |
| 21 | 东余变 | 220kV备用ⅣDY04线检修 | 基建：1、一次电缆敷设、进仓；2、电缆终端制作、试验：3、二次电缆敷设、接线、保护调试。（220kV东福49W5线） | 2025-5-16 | 2025-5-26 | 11 |
| 22 | 六匡变 | 六洲2H07线检修 | 技改：220kV六洲2H07线保护更换； | 2025-5-17 | 2025-5-22 | 6 |
| 23 | 东洲变 | 洲六2H07线检修 | 技改：220kV洲六2H07线保护更换。 | 2025-5-17 | 2025-5-22 | 6 |
| 24 | 线路 | 齐园4H61线检修 | 北沿江迁改：220kV齐园4H61线 51-53#线路改造。 | 2025-5-19 | 2025-5-26 | 8 |
| 25 | 东洲变 | 220千伏I段母线检修；洲永2H05线检修；洲永2H06线检修 | 消缺处理： （1）消除220kV洲永2H051刀闸静触头C相发热缺陷； （2）消除220kV洲永2H06流变（开关侧）接头A、C相发热缺陷； | 2025-5-19 | 2025-5-19 | 1 |
| 26 | 东洲变 | 220千伏I段母线检修；洲六2H07线检修；洲中26U3线检修 | 消缺处理： （1）消除220kV洲六2H071刀闸静触头A相（开关侧）发热缺陷； （2）消除220kVⅠ段母线C相管母软连接发热缺陷（需陪停洲中26U3线） 常规检修：洲六2H07开关检修预试。 | 2025-5-20 | 2025-5-20 | 1 |
| 27 | 线路 | 兴牵26M0线检修 | 220kV兴牵26M0线1-49塔零星消缺。 | 2025-5-20 | 2025-5-20 | 1 |
| 28 | 线路 | 石牵26M8线检修 | 周期检修,三跨隐患消除,防坠落装置安装 | 2025-5-20 | 2025-5-21 | 2 |
| 29 | 三官殿变 | 500kVⅡ母线检修；3号主变检修；2号主变5013开关检修；3号主变5003开关检修；苏殿线5023开关检修；三胜线5033开关检修；三利线5043开关检修；3号主变220kV开关检修；35kVⅢ母线检修；3号主变3530开关检修；3号主变1号电容器检修 | （一）基建项目： （1）5013HGIS就位、安装、调试、耐压试验；500kVⅡ母侧支柱绝缘子安装。 （2）5013HGIS与Ⅱ母搭接；五防逻辑验证、母差回路验证、搭接。 （3）第1串线路进线跳线搭接、线路进线至线路压变引下线搭接。 （4）第一串线路保护通道联调。 （5）第二串线路进线引下线，跳线拆除，新线路进站后安装跳线、引下线。 （二）常规检修：50232、50332、50432刀闸检修；500kVⅡ段母线压变检修预试；3号主变本体首检预试；3号主变本体及其三侧一次和二次设备首检；3号主变固定式灭火装置检查维护。 | 2025-5-21 | 2025-6-3 | 14 |
| 30 | 新安变 | 220千伏Ⅰ段母线检修；220kVⅠ段母线压变检修 | 46001刀闸修理 | 2025-5-21 | 2025-5-21 | 1 |
| 31 | 线路 | 刘齐4631线检修；刘泰4982线检修 | 基建工程： 展放新建N1-N3耐张段导、地线，换T1-苏殿46#-49#-构架导线，跨越220kV刘齐4631线、220kV马泰4641线，陪停。 | 2025-5-22 | 2025-5-30 | 9 |
| 32 | 线路 | 马泰4641线检修 | 1、华能送出工程展放新建N1-N3耐张段导、地线，换T1-苏殿46号-49号-构架导线，跨越220kV马泰4641线，陪停。2、220kV马泰4641线拆除14号、15号、18号、19号、20号、21V、22号、25号、26号、41号、42号、48号、49号、51号、52号、65号、70号、76号、77号、78号、80号、82号、83号、84号、85号、87号共26基拉门及老旧塔，原通道内新建28基直线自立塔，线路导、地线恢复至新立铁塔；耐张段弧垂调整。3、220kV马泰4641线线夹螺栓复紧，处理引流线夹发热（6号B相大号侧、66号A相大号侧、123号A相大号引流线夹）；处理68号左回上相大小号侧缺销子、90号右相小号侧缺销子、128号左回下相大号侧缺销子；220kV马泰4641线107号至113号档距段导线加装相间间隔棒。 | 2025-5-22 | 2025-6-14 | 24 |
| 33 | 三官殿变 | 三利5634线检修；东殿线/三利线5042开关检修；三利线5043开关检修 | （一）基建项目：新扩第5串与500kVⅡ段母线搭接，安全距离不够陪停（高跨线安装、跳线搭接）。 | 2025-5-24 | 2025-5-31 | 8 |
| 34 | 线路 | 三利5634线检修 | 基建：新建泰兴-三官殿线路导、地线进构架陪停。 检修： 三利5634线全线综合检修 | 2025-5-24 | 2025-5-31 | 8 |
| 35 | 双南变 | 2号主变检修；2号主变2602开关检修；2号主变702开关检修；2号主变302a开关检修；2号主变302b开关检修 | 2号主变常规修理、试验，有载开关吊芯检修（MR）；2号主变保护校验；2602、702、302a、302b开关流变小修预试 | 2025-5-25 | 2025-5-28 | 4 |
| 36 | 东郊变 | 1号主变检修 | 消缺：1号主变油温1异常、渗油处理 | 2025-5-26 | 2025-5-27 | 2 |
| 37 | 兰房变 | 兰福49W6线检修 | 线路测参，保护联调、放定值 | 2025-5-27 | 2025-5-28 | 2 |
| 38 | 东余变 | 220kV备用ⅣDY04线检修 | 线路测参，保护联调、放定值，间隔更名（220kV东福49W5线） | 2025-5-27 | 2025-5-27 | 1 |
| 39 | 线路 | 齐如2H17线检修；齐如2H18线检修 | 用户迁改：220kV 齐如 2H17/齐如2H18 线#8~#11用户迁改。 | 2025-5-27 | 2025-5-31 | 5 |
| 40 | 东郊变 | 2号主变检修 | 消缺：2号主变绕组温度异常，2号主变 220kV侧A相进线套管法兰下方螺丝有油珠缺陷处理 | 2025-5-28 | 2025-5-29 | 2 |
| 41 | 新丰变 | 220kV丰亚49T3线检修；220kV丰亚49T4线检修 | 二次电缆敷设、接线、保护调试、信号核对、四遥联调、通道联调、放定值。 | 2025-5-29 | 2025-6-5 | 8 |