2026年4月南通电网调度信息披露
一、地方热电联产企业发电情况
	厂站
	上网电量万kWh
	利用小时h
	负荷率

	
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	南通美亚热电厂
	1941
	7586
	424.7
	1660.0
	59.0%

	海门深泰热电厂
	176
	657
	247.9
	925.4
	34.4%

	启东热电厂
	601
	2823
	462.3
	2171.5
	64.2%

	鑫源热电厂
	99
	418
	194.1
	819.6
	27.0%

	观音山环保热电厂
	747
	2373
	357.4
	1135.4
	49.6%

	如东协鑫环保热电
	873
	3325
	302.1
	1150.5
	42.0%

	海安华新热电
	1047
	3485
	395.1
	1315.1
	54.9%

	如皋垃圾热电
	1710
	6409
	548.1
	2054.2
	76.1%

	如东秸秆热电
	0
	0
	0.0
	0.0
	0.0%

	启东天楹电厂
	264
	1604
	129.4
	786.3
	18.0%

	如东天楹电厂
	88
	819
	33.3
	310.2
	4.6%

	联海生物电厂
	164
	532
	153.3
	497.2
	21.3%

	海安天楹电厂
	510
	2634
	404.8
	2090.5
	56.2%

	洋口热电厂
	3506
	13430
	597.3
	2287.9
	83.0%

	海安理昂电厂
	781
	3677
	279.9
	1317.9
	38.9%

	光大生物质电厂
	1965
	7215
	633.9
	2327.4
	88.0%

	如皋大唐电厂
	666
	2462
	453.1
	1674.8
	62.9%

	常安电厂
	2805
	8827
	576.0
	1812.5
	80.0%

	南通天楹电厂
	449
	1986
	114.2
	505.3
	15.9%

	佳兴热电
	528
	1827
	108.4
	375.2
	15.1%

	金光能源热电
	784
	2832
	540.7
	1953.1
	75.1%

	江能热电
	306
	1964
	297.1
	1906.8
	41.3%

	通湾热电
	855
	1783
	589.7
	1229.7
	81.9%


电源投运情况
	序号
	电源项目
	主要投产设备、容量
	投运时间

	1
	海运川崎光伏
	3.956MW（分布式）
	4月17日

	2
	江苏至上光伏
	3MW（分布式）
	4月25日

	3
	汉美袁庄光伏
	5.99MW（集中式）
	4月28日


三、供电情况（MW，亿kWh，%）
	
	2025年4月
	2026年4月
	增长率

	南通地区统调电量
	46.12
	50.88
	10.31

	南通地区统调最高负荷
	8322.81
	9642.01
	15.85

	南通地区调度电量
	48
	52.98
	10.37

	南通地区调度最高负荷
	8891.48
	10283.02
	15.65

	峰谷差最大值
	5235.59
	6391
	22.07

	峰谷差最小值
	1777.41
	1611.41
	-9.34

	峰谷差平均值
	4293.04
	3883.4
	-9.54

	统调负荷率
	81.2%
	82.16%
	1.18


四、供电主设备检修计划表：

	编号
	停役地点
	停役设备名称
	工作内容
	开始
	结束
	工期

	1
	扶海变
	扶马26H9线检修
	扶马26H9开关保护校验；

扶马26H9开关小修预试、26H93刀闸、压变、避雷器小修预试；

220kV扶马26H9线鸟窝消缺。
	2026-4-2
	2026-4-3
	2

	2
	三官殿变
	通三2667线检修
	26673刀闸更换；

流变至出线侧导线更换；

线路保护更换，二次回路传动、信号核对、保护调试；

2667支柱瓷瓶放电处理。
	2026-4-7
	2026-4-13
	7

	3
	线路
	通秀2662线检修；通三2667线检修
	基建：

220kV通三2667线/通秀2662线线下组立F1铁塔。

220kV通三2667线/通秀2662线在F1铁塔开断平衡挂线并跳线搭通形成三官殿~钟秀线路。

检修：

线路检修，零星消缺。
	2026-4-7
	2026-4-13
	7

	4
	钟秀变
	通秀2662线检修
	线路保护更换，二次回路传动、信号核对、保护调试
	2026-4-7
	2026-4-13
	7

	5
	田庄变
	220kV母联2610开关检修
	流变渗油处理
	2026-4-8
	2026-4-8
	1

	6
	线路
	通三4645线检修；三通4646线检修；通城2H11线检修；通城2H12线检修
	220kV通三4645/4646、220kV通城2H11/2H12线下分别组立C3、B3铁塔及T1钢管杆。

220kV通三4645线与220kV通城2H11线搭接，220kV通三4646线与220kV通城2H12线通过T1钢管杆搭接。形成三官殿变~城西变双回线路。

华能电厂侧零档线相位调整。

220kV通城2H11/2H12线1#~2#导线更换。

光缆开断，220kV通三4645线与220kV通城2H11线熔接，220kV通三4646线与220kV通城2H12线熔接。

检修：线路检修，零星消缺。
	2026-4-15
	2026-4-24
	10

	7
	城西变
	通城2H11线检修；通城2H12线检修
	线路保护更换，二次回路传动、信号核对、保护调试；

零档线相位调整。
	2026-4-15
	2026-4-24
	10

	8
	线路
	城临26L1线检修
	通城2H11/2H12线在城西变侧零档线相位调整时220kV城临26L1线安距不够陪停

检修：线路检修，零星消缺。
	2026-4-23
	2026-4-23
	1

	9
	洋口变
	1号主变检修
	感温电缆隐患整治
	2026-4-24
	2026-4-24
	1

	10
	线路
	通秀2665线检修；通秀2666线检修
	220kV通秀2665/2666线线下组立D2铁塔；

220kV通秀2665/2666线在D2铁塔开断平衡挂线，同时D2至B2至通城1#孤立档架线，形成钟秀~华能二厂双回线路。

检修：线路检修，零星消缺。
	2026-4-26
	2026-5-5
	10

	11
	扶海变
	扶马26H0线检修
	扶马26H0开关保护校验；

扶马26H0开关小修预试、26H03刀闸、压变、避雷器小修预试。
	2026-4-26
	2026-4-27
	2

	12
	线路
	马银26H2线检修
	220kV马银26H2线登杆检查，紧固线夹螺栓，消缺（处理38号A相小号侧耐张线夹接头螺栓处理发热等）。
	2026-4-28
	2026-4-28
	1


