2025年11月南通电网调度信息披露
一、地方热电联产企业发电情况
	厂站
	上网电量万kWh
	利用小时 h
	负荷率

	
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	南通美亚热电厂
	1983
	17663
	484.5 
	3865.0 
	60.3%

	海门深泰热电厂
	209
	1961
	365.7 
	2762.0 
	40.9%

	启东热电厂
	727
	7672
	541.3 
	5559.4 
	73.2%

	鑫源热电厂
	102
	821
	261.7 
	1609.8 
	27.8%

	观音山环保热电厂
	603
	6233
	394.8 
	2982.3 
	40.1%

	如东协鑫环保热电
	794
	8865
	462.2 
	3067.5 
	38.2%

	海安华新热电
	1069
	9285
	563.4 
	3503.8 
	56.0%

	如皋垃圾热电
	1693
	18190
	350.7 
	5038.8 
	65.1%

	如东秸秆热电
	0
	0
	0.0 
	0.0 
	0.0%

	启东天楹电厂
	446
	4446
	447.8 
	2179.4 
	30.4%

	如东天楹电厂
	71
	1343
	606.9 
	508.7 
	3.7%

	联海生物电厂
	39
	1482
	483.2 
	1385.0 
	5.1%

	海安天楹电厂
	474
	7185
	626.0 
	5841.5 
	53.5%

	洋口热电厂
	3564
	35313
	638.5 
	6046.7 
	84.8%

	海安理昂电厂
	779
	9627
	361.5 
	3450.5 
	38.8%

	光大生物质电厂
	1312
	17859
	518.2 
	6074.5 
	62.0%

	如皋大唐电厂
	690
	6298
	536.2 
	4284.4 
	65.2%

	常安电厂
	2903
	23241
	440.3 
	5913.7 
	102.6%

	南通天楹电厂
	54
	3807
	522.9 
	1060.4 
	2.1%

	富港热电
	872
	7210
	400.0 
	3307.3 
	53.8%

	佳兴热电
	576
	11681
	118.3 
	2398.6 
	15.9%

	金光能源热电
	806
	8917
	629.7 
	6966.4 
	84.6%

	江能热电
	585
	585
	403.4 
	403.4 
	54.2%


电源投运情况
	序号
	电源项目
	主要投产设备、容量
	投运时间

	1
	江能热电
	1号发电机 42MW
	11月3日

	2
	华尔晟吕四光伏
	122.1MW（统调）
	11月8日

	3
	淳泰国淳光伏
	5.972MW（分布式）
	11月28日


三、供电情况（MW，亿kWh，%）
	
	2024年11月
	2025年11月
	增长率

	南通地区统调电量
	50.11
	50.29
	0.36

	南通地区统调最高负荷
	8572.15
	8770.23
	2.31

	南通地区调度电量
	51.95
	52.36
	0.79

	南通地区调度最高负荷
	9009.94
	9368.77
	3.98

	峰谷差最大值
	3860
	4621.43
	19.73

	峰谷差最小值
	1138.15
	1433.69
	25.97

	峰谷差平均值
	2797.71
	3674.31
	31.33

	统调负荷率
	86.34%
	84.36%
	-2.29


四、供电主设备检修计划表：

	编号
	停役地点
	停役设备名称
	工作内容
	开始
	结束
	工期

	1
	线路
	六民26A3线检修
	1、2025年修理项目：220kV六民26A3线全线加装防坠落装置。
2、2025年运维：220kV六民26A3线全线登杆检修、消缺。
	2025-11-1
	2025-11-3
	3

	2
	三官殿变
	500kVⅡ母线检修；3号主变冷备用
	（一）基建工作：
1.5023HGIS就位、安装、调试、耐压试验；
2.500kVⅡ母侧支柱绝缘子安装；
3.5023HGIS与500kVⅡ母搭接，五防逻辑验证、母差回路验证、搭接。
（二）专项治理：
5013开关汇控柜指示回路完善。
	2025-11-2
	2025-11-16
	15

	3
	线路
	吕沿4H93线检修
	基建江苏大唐吕四港66万千瓦机组改接220千伏送出工程：新建邢吕4H93/邢沿45M1线22#-邢柏段测参，吕沿4H93线陪停（已开环至吕邢22#塔）。
	2025-11-3
	2025-11-4
	2

	4
	线路
	吕邢4H85线检修；吕邢4H86线检修
	线路参数测试
	2025-11-3
	2025-11-4
	2

	5
	沙家圩变
	3号主变检修；3号主变2603开关检修；3号主变703开关检修
	3号主变测控装置更换，闭锁回路验证；3号主变小修（消缺）2603开关机构检查，清扫，二次线紧固
	2025-11-3
	2025-11-12
	10

	6
	红阳港变
	2号主变检修；2号主变2602开关检修；2号主变702开关检修；2号主变102a开关检修；2号主变102b开关检修
	2号主变有载开关压力释放阀缺陷处理；2602开关漏气处理
	2025-11-3
	2025-11-5
	3

	7
	线路
	吕沿4H93线检修
	基建江苏大唐吕四港66万千瓦机组改接220千伏送出工程：吕邢22#塔新建线路与已开环的4H93线路搭接，形成邢柏-吕四港4H93线、邢柏-沿海45M1线路。
	2025-11-4
	2025-11-4
	1

	8
	线路
	吕邢4H85线检修；吕邢4H86线检修
	新建邢吕4H93线/邢沿45M1线与已开环至吕邢22#塔的沿吕4H93线在吕邢22#塔搭接，形成邢柏-吕四港4H93线、邢柏-沿海45M1线路，吕邢4H85/4H86线同塔陪停。
	2025-11-4
	2025-11-4
	1

	9
	仲洋变
	5号主变检修
	（一）配合工作：
1、拆卸5012开关合闸电阻；
（二）常规检修：
1、5号主变35kV侧相关低抗、电容器、电缆预试；
2、5号主变35kV侧相关开关、刀闸检修；
（三）消缺工作：
1、停电范围内相关消缺工作；
（四）隐患治理：
1、5号主变500kV侧压变接线柱更换。
	2025-11-5
	2025-11-8
	4

	10
	仲洋变
	凤仲5K29线检修
	（一）常规检修：
1、4号主变/凤仲线50122刀闸、凤仲线50131刀闸检修、凤仲线5013流变、4号主变/凤仲线5012流变检修预试；
2、凤仲5K29线压变避雷器检修预试；
（二）技改大修：
1、拆卸5012、5013开关合闸电阻；
2、凤仲5K29线、5012、5013开关保护校验。
	2025-11-5
	2025-11-17
	13

	11
	仲洋变
	双洋5638线检修
	消缺工作：
1、5号主变/双洋线50522刀闸无法电动操作处理；
2、5号主变/双洋线50522刀闸刀闸操作卡涩处理。
	2025-11-5
	2025-11-25
	21

	12
	邢柏变
	吕邢4H86线检修；吕邢4H85线检修；新扩邢吕4H86线检修；新扩邢沿45M1线检修
	保护通道联调、放定值；间隔更名（原间隔4H86改为4H85；原4H85改为4H93）
	2025-11-5
	2025-11-5
	1

	13
	沿海变
	沿吕4H93开关检修
	保护通道联调、改定值；间隔更名
	2025-11-5
	2025-11-5
	1

	14
	线路
	新风2H39线检修
	修理：220kV新风2H39线全线杆塔老旧绝缘子更换、防鸟设施安装，全线杆塔防坠落装置安装，分布式故障装置安装。
	2025-11-5
	2025-11-8
	4

	15
	线路
	海舍4989线检修
	登杆检修消缺,2#-16#老旧绝缘子更换,全线合成绝缘子加装防鸟罩
	2025-11-5
	2025-11-7
	3

	16
	线路
	六民26A4线检修
	1、2025年修理项目：220kV六民26A4线全线加装防坠落装置。
2、2025年运维：220kV六民26A4线全线登杆检修、消缺。
	2025-11-5
	2025-11-7
	3

	17
	线路
	夏如4967线检修
	技改：220kV夏如4967线31#-40#线路改造。
常规修理：220kV夏如4967线耐张绝缘子串测零。
	2025-11-6
	2025-11-20
	15

	18
	如港变
	如恒4H49线检修
	保护更换
	2025-11-7
	2025-11-11
	5

	19
	线路
	三闸4647线检修；三闸4648线检修
	基建：1、线下新立铁塔2基。
2、  220kV三闸4648线 补架#18~#23单回导地线作为4647线路新通道，并更换双根地线。（跨高速G40）。220kV三闸4647线在T21开断接至闸东~娄子港工程T4塔，形成闸东至娄子港双回线路。
3、220kV三闸4647线拆除CT3-17.1#-21#单回导地线（跨高速G40），
4、拆除铁塔6基铁塔。
5、拆除原4647/4648线线变组临时线路，
6、新架设4647/4648线T1-闸东变构架零档线双回导地线（作为新闸东-娄子港新通道）。
检修：线路零星消缺，更换分布式。
	2025-11-8
	2025-11-23
	16

	20
	闸东变
	#1主变检修；1号主变701开关检修；35kV主变中性点消弧线圈检修
	1号主变220kV引线拆除，搭接至新220kVGIS间隔；1号主变原保护测控、2601、701相关二次回路拆除，接入新主变保护测控；与新220kV母差保护相关回路联调
	2025-11-8
	2025-11-26
	19

	21
	闸东变
	三闸4648线检修；三闸4647线检修
	闸三4647线、闸三4648线改搭接至新220GIS间隔；
；相关一、二次回路拆除
	2025-11-8
	2025-11-23
	16

	22
	线路
	如恒4H49线检修
	例行检修：周期检修,全线登杆检查，分布式装置安装
	2025-11-8
	2025-11-9
	2

	23
	线路
	邢银4637线检修
	2025年运维：220kV邢银4637线全线登杆检修、消缺。
	2025-11-8
	2025-11-9
	2

	24
	线路
	扶余26M2线检修
	新建腰沙～东余线路在东余变导地线进线档架设及光缆引下，与余扶26M2线安距不足，陪停。
	2025-11-9
	2025-11-9
	1

	25
	线路
	胜如4H42线检修
	常规修理：胜如4H42线1-89#登杆清扫消缺，#039绝缘子单挂点改双挂点。
常规修理：耐张绝缘子串测零。
	2025-11-9
	2025-11-12
	4

	26
	神农变
	2号主变检修；2号主变2602开关检修；2号主变702开关检修
	2号主变及附属设备小修、预试，保护校验；220kV侧避雷器、110kV侧避雷器小修、预试，2602、702开关小修、预试，2602、702间隔设备气室微水检
	2025-11-10
	2025-11-11
	2

	27
	线路
	民中4633线检修
	1、2025年修理项目：220kV民中4633线全线加装防坠落装置。
2、2025年运维：220kV民中4633线全线登杆检修、消缺。
	2025-11-10
	2025-11-11
	2

	28
	沿海变
	吕沿4H94线检修
	沿吕4H94线路保护更换、二次回路传动、信号核对，保护调试、改定值；通讯光缆改迁
	2025-11-11
	2025-12-9
	29

	29
	如港变
	如恒4H50线检修
	保护更换
	2025-11-12
	2025-11-16
	5

	30
	线路
	海舍4H43线检修
	登杆检修消缺,2#-16#老旧绝缘子更换,全线合成绝缘子加装防鸟罩
	2025-11-12
	2025-11-14
	3

	31
	线路
	如森26W9线检修
	常规修理：如森26W9线1-21#登杆清扫消缺。
	2025-11-12
	2025-11-12
	1

	32
	线路
	胜如4H41线检修
	常规修理：胜如4H41线1-89#登杆清扫消缺，#039绝缘子单挂点改双挂点。
常规修理：耐张绝缘子串测零。
	2025-11-13
	2025-11-15
	3

	33
	线路
	民中4634线检修
	1、2025年修理项目：220kV民中4634线全线加装防坠落装置。
2、2025年运维：220kV民中4634线全线登杆检修、消缺。
	2025-11-13
	2025-11-14
	2

	34
	仲洋变
	500kVⅡ母线检修
	（一）隐患治理：
1、配合拆卸5013、5033开关合闸电阻。
（二）常规检修：
1、50132、50232、50332、50532、50632刀闸检修及上导电臂更换、50422刀闸微水检测；
2、5023、5042、5053、5063开关检修；
3、5023、5053、5063流变预试及取油样；
4、500kVⅡ母线压变检修预试。
	2025-11-14
	2025-11-24
	11

	35
	线路
	220kV兰福49W6线检修
	1、220kV兰福49W6线57#解头，57#-N21-N19双侧架线、附件安装、搭接，形成新建腰沙-蓝海北线；
2、新建腰沙-蓝海南线T22-T23双侧架线、附件安装，跨越220kV兰福49W6线57#-58#。
	2025-11-15
	2025-11-24
	10

	36
	兰房变
	220kV备用ⅣLF04线（腰沙2线）
	1、一次电缆进仓；                               
2、电缆终端制作、试验;                       
3、间隔内一二次配合验收及消缺；
4、保护联调。
	2025-11-15
	2025-12-24
	40

	37
	线路
	洲邢4H54线检修
	1、2025年修理项目：220kV洲邢4H54线全线加装防坠落装置。
2、2025年运维：220kV洲邢4H54线全线登杆检修、消缺。
	2025-11-16
	2025-11-18
	3

	38
	东洲变
	洲邢4H54线检修
	消缺：鸟窝处理：洲邢4H54线出线构架A相有鸟窝，邻近带电设备为洲邢4H54线A相出线。
	2025-11-17
	2025-11-17
	1

	39
	三官殿变
	1号主变5021开关检修
	1、新建5021HGIS设备基础、支柱绝缘子基础制作；
2、5021HGIS就位、安装、支柱绝缘子安装、常规和耐压试验；设备连接线制作安装；
3、第2串5021HGIS二次电缆敷设、接线，回路功能验证。
	2025-11-18
	2026-1-21
	65

	40
	三官殿变
	1号主变检修；1号主变5021开关检修；1号主变/通官线5022开关检修
	（一）基建工作：
1、拆除5021开关、50212、50221刀闸、流变及设备连接线；
2、新建4组支柱绝缘子基础；
3、支柱绝缘子安装、1号主变至5022开关之间设备连接线制作安装（过渡，后期需拆除更换）；
4、新开关保护接入1号主变保护，调试；
5、1号主变保护更换。
（二）消缺工作：
1、停电范围内相关消缺工作。
	2025-11-18
	2025-12-15
	28

	41
	三官殿变
	500kVⅠ母线检修
	（一）基建工作：
1、拆除50211刀闸与500kVⅠ母设备连接线；
2、拆除50211刀闸静触头、500kVI母侧支柱绝缘子。
（二）隐患治理：
1、500kVⅠ段母线接线柱更换。
	2025-11-18
	2025-11-22
	5

	42
	仲洋变
	凤洋5K30线检修
	（一）常规检修：鹿仲线/凤洋线5032开关检修预试、鹿仲线/凤洋线50322刀闸、凤洋线50331刀闸检修、鹿仲线/凤洋线5032流变、凤洋线5033流变检修预试、凤洋5K30线压变避雷器检修预试；
（二）技改大修：拆卸凤洋线5033开关合闸电阻。
	2025-11-19
	2025-11-24
	6

	43
	线路
	夏如4967线检修
	220kV夏如4967线线路测参。
	2025-11-21
	2025-11-21
	1

	44
	线路
	庄沙4H52线冷备用；夏庄4966线冷备用
	220kV庄沙4H52线、夏庄4966线陪停。（配合220kV夏如4967线测参）
	2025-11-21
	2025-11-21
	1

	45
	沿江变
	#3主变检修；#3主变4603开关检修；3号主变703开关检修
	3号主变大修，220kV、110kV套管更换、常规试验、耐压局放试验，主变附属设备小修、预试，主变胶囊、温度计、油位表更换。主变保护校验
	2025-11-22
	2025-11-28
	7

	46
	沿江变
	#3主变检修；3号主变303开关检修
	配合主变保护校验；303开关小修预试，3033刀闸小修
	2025-11-22
	2025-11-28
	7

	47
	如港变
	如夏4967开关冷备用
	保护改定值
	2025-11-22
	2025-11-23
	2

	48
	闸东变
	220kV备用ⅡLZ02线 检修；220kV备用ⅣLZ04线检修
	娄子港-闸东新建线路测参
	2025-11-23
	2025-11-23
	1

	49
	三官殿变
	三闸4648线检修；三闸4647线检修
	线路测参。
	2025-11-24
	2025-11-24
	1

	50
	线路
	三闸4647线检修；三闸4648线检修
	线路测参
	2025-11-24
	2025-11-24
	1

	51
	娄子港变
	备用ⅡLZ02开关冷备用；备用ⅣLZ04开关冷备用
	保护联调、放定值；间隔更名
	2025-11-24
	2025-11-26
	3

	52
	线路
	洲邢4H53线检修
	1、2025年修理项目：220kV洲邢4H53线全线加装防坠落装置。
2、2025年运维：220kV洲邢4H53线全线登杆检修、消缺。
	2025-11-24
	2025-11-26
	3

	53
	线路
	天齐4632线检修
	1、1#-25#全线绝缘子、金具更换，瓷绝缘子清扫
2、分布式设备修理2套
	2025-11-24
	2025-11-27
	4

	54
	三官殿变
	三闸4648线检修；三闸4647线检修；220千伏IV段母线检修
	基建工作：
1、更换220kV三闸4647线46471刀闸与46472刀闸之间的设备连接线；
2、更换220kV三闸4648线46481刀闸与46482刀闸之间的设备连接线；
消缺工作：
1、停电范围内相关消缺工作。
	2025-11-25
	2025-11-26
	2

	55
	线路
	常六2669线检修
	1、220kV常六2669线8#~52#单改双架设导地线，新立6基铁塔；新架设一回改接中兴变，形成六匡~中兴线路。 2、25#~28#段开环东洲变，形成东洲~常乐接1#线变组及东洲~六匡III回线路（过渡）；3、线变组场地避雷针吊装，安全距离不足，陪停。
	2025-11-25
	2025-12-24
	30

	56
	三官殿变
	220千伏III段母线检修；三闸4647线检修；三闸4648线检修
	（一）基建工作：
1、更换220kV三闸4647线46471刀闸与开关之间的设备连接线；
2、更换220kV三闸4648线46481刀闸与开关之间的设备连接线；
（二）消缺工作：
1、停电范围内相关消缺工作。
	2025-11-27
	2025-11-28
	2

	57
	沙家圩变
	220千伏副母线检修；220千伏正母线检修；220千伏副母线压变检修；220千伏正母线压变检修；圩沿2H02线检修；圩临2H03线检修；圩临2H04线检修；东圩4649线检修；神圩26M6线检修；#1主变2601开关检修；#2主变2602开关检修；3号主变2603开关检修；220千伏第一套母差保护停用；220千伏第二套母差保护停用
	基建：
1、新220kV沙家圩220kVGIS正母线、副母线和老220kV沙家圩220kVGIS正母线、副母线对接安装、抽真空、注气，耐压试验；跨间隔逻辑闭锁验证；
2、圩沿2H02间隔调整至新沙家圩，原间隔调整为互通间隔（本期不投），相应零档线改接线，二次电缆展放、接线、调试；
3、圩神26M5/26M6间隔调整至新沙家圩，原间隔调整为备用，相应零档线改接线，二次电缆展放、接线、调试；
4、220千伏母差保护改造、二次接线、试验；
技改：
（1）220kV正、副母线压变电压并列回路改造；
（2）220kV母联2610保护测控装置更换；
（3）圩临2H03线、圩临2H04线保护测控装置更换；
（4）圩东4649线路测控装置更换
（5）基建：220kV母差保护升级、调试（新220kV分段接线联调、所有旧间隔调试）
检修：220kV正副母线及压变、避雷器组合电器各气室微水及成分试验、油漆；
2H02、2H03、2H04、26M5、26M6、4649出线间隔开关机构检查，清扫，二次线紧固（消缺）
圩临2H04、圩东4649间隔设备周期检修，220kV母联2610开关、流变小修、油漆、机构修理。
相关缺陷处理
	2025-11-30
	2025-12-9
	10

	58
	线路
	秀沿2H15线检修；东圩4649线检修；圩沿2H02线检修；神圩26M5线检修；神圩26M6线检修
	1、秀沿2H15线42#/东圩4649线20#小号侧线下组立新T1铁塔，平衡挂线；
2、秀沿2H15开环进沙家圩变（秀沿2H15线在42#与圩沿2H02线4#搭接）；
3、圩沿2H02线5#/秀沿2H15线43#大号侧线下组立G2铁塔；
4、神圩26M5/26M6线下拆除秀沿42#塔~秀沿43#塔导地线及43#塔，拆除圩沿4#~5#导地线，神圩26M5/26M6线陪停；
5、沙家圩构架~G1~G2~秀沿44#塔导地线展放、紧挂线、附件安装；
6、神圩26M5线/220kV神圩26M6线29#-30#线下新建N1钢管杆，拆除29#、30#杆塔，27#-新建N1重新紧放线。N1电缆引上、进站，电缆终端制作，电缆耐压试验；
7、新旧光缆引下、熔接。
	2025-11-30
	2025-12-9
	10


