2026年1月南通电网调度信息披露
一、地方热电联产企业发电情况
	厂站
	上网电量万kWh
	利用小时 h
	负荷率

	
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	南通美亚热电厂
	2249
	2249
	492.1 
	492.1 
	66.1%

	海门深泰热电厂
	208
	208
	293.0 
	293.0 
	39.4%

	启东热电厂
	830
	830
	648.4 
	648.4 
	87.2%

	鑫源热电厂
	147
	147
	288.2 
	288.2 
	38.7%

	观音山环保热电厂
	779
	779
	372.7 
	372.7 
	50.1%

	如东协鑫环保热电
	1026
	1026
	355.0 
	355.0 
	47.7%

	海安华新热电
	1007
	1007
	380.0 
	380.0 
	51.1%

	如皋垃圾热电
	1609
	1609
	580.9 
	580.9 
	78.1%

	如东秸秆热电
	0
	0
	0.0 
	0.0 
	0.0%

	启东天楹电厂
	361
	361
	177.0 
	177.0 
	23.8%

	如东天楹电厂
	69
	69
	26.1 
	26.1 
	3.5%

	联海生物电厂
	107
	107
	100.0 
	100.0 
	13.4%

	海安天楹电厂
	767
	767
	608.7 
	608.7 
	81.8%

	洋口热电厂
	3780
	3780
	644.0 
	644.0 
	86.6%

	海安理昂电厂
	1408
	1408
	504.7 
	504.7 
	67.8%

	光大生物质电厂
	2054
	2054
	662.6 
	662.6 
	89.1%

	如皋大唐电厂
	736
	736
	500.7 
	500.7 
	67.3%

	常安电厂
	2863
	2863
	587.9 
	587.9 
	79.0%

	南通天楹电厂
	0
	0
	0.0 
	0.0 
	0.0%

	佳兴热电
	619
	619
	127.1 
	127.1 
	17.1%

	金光能源热电
	647
	647
	446.2 
	446.2 
	60.0%

	江能热电
	1276
	1276
	364.6 
	364.6 
	50.6%

	通湾热电
	113
	113
	81.9 
	81.9 
	11.0%


电源投运情况
	序号
	电源项目
	主要投产设备、容量
	投运时间

	1
	通湾热电
	1号发电机 15MW
	1月26日


三、供电情况（MW，亿kWh，%）
	
	2025年1月
	2026年1月
	增长率

	南通地区统调电量
	49.48
	62.41
	26.14

	南通地区统调最高负荷
	9833.07
	10911.6
	10.97

	南通地区调度电量
	51.32
	64.65
	25.97

	南通地区调度最高负荷
	10297.19
	11522.6
	11.9

	峰谷差最大值
	5575.1
	4975.35
	-10.76

	峰谷差最小值
	1743.59
	1874.72
	7.52

	峰谷差平均值
	3455.02
	3584.14
	3.74

	统调负荷率
	81.34%
	85.44%
	5.04


四、供电主设备检修计划表：

	编号
	停役地点
	停役设备名称
	工作内容
	开始
	结束
	工期

	1
	常乐变
	洲常4636线检修；常中2H30线检修；220千伏付母线检修；220千伏旁路母线检修；#2主变2602开关检修；#2主变检修
	1、洲常4636线/常中2H30线零档线拆除，旁路母线陪停；2、洲常4636线新零档线接入2号主变线变组间隔；3、2号主变220kV侧套管桩头引下线拆除；4、2号主变220kV高跨线拆除，副母线陪停；5、线变组高压电缆主变侧电缆头制作安装，高压电缆常规及耐压试验；6、2号主变高压侧桩头与电缆搭接（常洲线）；7、2号主变保护测控相关功能二次线完善、联调试验；8、洲常4636开关间隔测控及保护二次线拆除，测控及保护改接至线变组间隔，二次回路传动，保护调试，信号核对，保护联调，改定值。
	2026-1-6
	2026-1-15
	10

	2
	线路
	洲常4636线检修
	1、220kV洲常4636线改接2#线变组。2、同杆的220kV常中2H30线零档线~1#~2#拆除，陪停。
	2026-1-6
	2026-1-15
	10

	3
	临江变
	2号主变检修；2号主变702开关检修
	2号主变高压侧引线发热处理；702GIS穿墙套管处漏气梳理
	2026-1-6
	2026-1-7
	2

	4
	神农变
	3号主变检修；3号主变2603开关检修；3号主变703开关检修
	3号主变10kV侧套管渗漏油处理、绝缘修、吸湿器更换；3号主变10kV侧避雷器泄漏电流表下引；2603开关机构观察窗模糊更换；3号主变10kV侧管母检查、处理、试验以及绝缘修补
	2026-1-8
	2026-1-9
	2

	5
	兰房变
	兰扶2H23线检修；兰洋26K0线检修
	兰扶2H23线、兰洋26K0线零档线更换
	2026-1-10
	2026-1-31
	22

	6
	洋口变
	洋兰26K0线检修
	洋兰26K0线B套保护更换、接线，保护调试，信号核对
	2026-1-10
	2026-1-31
	22

	7
	洋口变
	洋凌2H79线检修
	洋凌2H79线B套保护更换、接线，保护调试，信号核对
	2026-1-10
	2026-1-31
	22

	8
	线路
	兰洋26K0线检修；扶兰2H23线检修
	1、南通扶海-兰房220千伏线路工程架线施工，跨越220kV扶兰2H23线7号-8号、31号-32号、38号-39号塔。2、南通兰房-洋口220千伏线路改造工程：220kV扶兰2H23线56号-68号塔、220kV兰洋26K0线4号-12号塔之间线路改造，并分别与新建至扶海、洋口线路连通。形成新扶海-兰房双回线路、兰房-洋口双回线路。3、220kV扶兰2H23线56号大号侧解头，220kV兰洋26K0线16号小号侧解头，220kV扶兰2H23线56号小号侧线路与220kV兰洋26K0线16号大号侧线路连通。4、220kV扶兰2H23线4号小号侧解头，220kV扶兰2H23线4号大号侧线路与220kV三扶2H20线连通。
	2026-1-10
	2026-1-31
	22

	9
	石庄变
	石牵26M8线检修
	石牵26M8间隔内一次设备基础加固
	2026-1-12
	2026-1-13
	2

	10
	线路
	三扶2H20线检修
	1、原220kV三扶2H20线下组立新建TA1铁塔。2、拆除原220kV三扶2H20线86#塔~220kV三扶2H20线85#塔导、地线，拆除220kV三扶2H20线86#杆塔。3、原220kV三扶2H20线87#~TA1架线施工、附件安装。4、原220kV三扶2H20线85#~国华线路搭接，架线施工、附件安装。5、新220千伏三官殿-国华线路连通。
	2026-1-19
	2026-1-28
	19

	11
	线路
	兰洋26K0线检修；港洋2H75线检修；国洋49W3线检修
	1、拆除220kV国洋49W3线（用户）43号-44号导线；拆除原220kV洋凌2H79线（已退役）1号塔-洋口构架导地线；拆除原220kV洋凌2H79线（已退役）2号塔。新建扶海至洋口线路T3塔-220kV洋凌2H79线（已退役）1号塔-洋口构架架设导地线；220kV港洋2H75线配合施工做安措；形成新220kV扶洋45N5线、220kV扶洋45N6线。2、新建扶海至洋口线路10-11#跨越220kV国洋49W3线（用户）。3、220kV兰洋26K0线59号小号侧解头、58号大号侧解头，58号至59号线路拆除；220kV国洋49W3线（用户）37号塔小号侧解头，36号塔大号侧解头；36号至37号线路拆除；新建兰洋双线TB47至220kV兰洋26K0线59号小号侧、220kV国洋49W3线（用户）37号塔小号侧架双回线路连通；形成新220kV兰洋26K0线。4、220kV兰洋26K0线58号至220kV国洋49W3线（用户）36号塔新架线路连通，新220千伏三官殿-国华线路连通。
	2026-1-19
	2026-1-28
	10

	12
	扶海变
	扶兰2H23线检修；扶三2H20线检修
	检修：（1）220kV扶兰2H23、三扶2H20保护校验；（2）扶兰2H23线、三扶2H20线站内开关维保及预试；（3）220kV扶兰2H23、三扶2H20线路侧刀闸、压变、避雷器小修预试；消缺：（1）停电范围内相关消缺
	2026-1-19
	2026-1-31
	13

	13
	扶海变
	扶兆26K1线检修；扶兆26K2线检修
	基建：新建扶海-洋口线路在1#塔搭头，线路贯通二次：扶兆26K1、扶兆26K2开关保护校验；一次：（1）扶兆26K1线、扶兆26K2线站内开关维保及预试；（2）扶兆26K1、扶兆26K2线路侧刀闸、压变、避雷器小修预试。
	2026-1-20
	2026-1-31
	12

	14
	线路
	洲邢4H53线检修；洲邢4H54线检修
	500千伏线路新放导线跨越220千伏洲邢4H53线；220千伏洲邢4H54线40#~41#陪停。
	2026-1-28
	2026-2-6
	10

	15
	东洲变
	洲邢4H54线检修
	洲邢4H54线保护首检
	2026-1-28
	2026-1-29
	2

	16
	线路
	三扶2H20线检修；国洋49W3线检修
	三官殿-国华线路测参
	2026-1-29
	2026-1-29
	1

	17
	三官殿变
	三扶2H20线检修
	保护联调，改定值，间隔更名
	2026-1-30
	2026-1-31
	2


