2026年3月南通电网调度信息披露
一、地方热电联产企业发电情况
	厂站
	上网电量万kWh
	利用小时 h
	负荷率

	
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	南通美亚热电厂
	2342
	5645
	512.5 
	1235.2 
	68.9%

	海门深泰热电厂
	199
	481
	280.3 
	677.5 
	37.7%

	启东热电厂
	864
	2222
	664.6 
	1709.2 
	89.3%

	鑫源热电厂
	117
	319
	229.4 
	625.5 
	30.8%

	观音山环保热电厂
	710
	1626
	339.7 
	778.0 
	45.7%

	如东协鑫环保热电
	982
	2452
	339.8 
	848.4 
	45.7%

	海安华新热电
	1104
	2438
	416.6 
	920.0 
	56.0%

	如皋垃圾热电
	1513
	4699
	546.2 
	1696.4 
	73.4%

	如东秸秆热电
	0
	0
	0.0 
	0.0 
	0.0%

	启东天楹电厂
	291
	1340
	142.6 
	656.9 
	19.2%

	如东天楹电厂
	104
	731
	39.4 
	276.9 
	5.3%

	联海生物电厂
	212
	368
	198.1 
	343.9 
	26.6%

	海安天楹电厂
	683
	2124
	542.1 
	1685.7 
	72.9%

	洋口热电厂
	3515
	9924
	598.8 
	1690.6 
	80.5%

	海安理昂电厂
	852
	2896
	305.4 
	1038.0 
	41.0%

	光大生物质电厂
	1426
	5250
	460.0 
	1693.5 
	61.8%

	如皋大唐电厂
	710
	1796
	483.0 
	1221.8 
	64.9%

	常安电厂
	2740
	6022
	562.6 
	1236.6 
	75.6%

	南通天楹电厂
	243
	1537
	61.8 
	391.1 
	8.3%

	佳兴热电
	166
	1299
	34.1 
	266.7 
	4.6%

	金光能源热电
	864
	2048
	595.9 
	1412.4 
	80.1%

	江能热电
	257
	1658
	98.1 
	632.8 
	13.2%

	通湾热电
	801
	928
	537.6 
	622.8 
	72.3%


电源投运情况
	序号
	电源项目
	主要投产设备、容量
	投运时间

	1
	光启百适乐光伏
	2.8MW（分布式）
	3月5日


三、供电情况（MW，亿kWh，%）
	
	2025年3月
	2026年3月
	增长率

	南通地区统调电量
	53.05
	55.05
	3.76

	南通地区统调最高负荷
	9134.71
	9868.51
	8.03

	南通地区调度电量
	55.05
	57.11
	3.74

	南通地区调度最高负荷
	9654.71
	10545.1
	9.22

	峰谷差最大值
	5395.44
	6035.29
	11.86

	峰谷差最小值
	1540.58
	1679.77
	9.03

	峰谷差平均值
	3628.78
	3979.97
	9.68

	统调负荷率
	83.95%
	82.77%
	-1.41


四、供电主设备检修计划表：

	编号
	停役地点
	停役设备名称
	工作内容
	开始
	结束
	工期

	1
	线路
	鹿仲5K75线检修；鹿洋5K76线检修
	铁塔零星检修消缺，耐张塔XT4线夹更换长螺栓。
	2026-3-4
	2026-3-11
	8

	2
	三官殿变
	1号主变检修；1号主变5021开关检修；1号主变/通官线5022开关检修；1号主变220kV开关检修；35kVI母线检修；1号主变3510开关检修；1号主变2号低抗检修；1号主变3号低抗检修
	（1）5021HGIS就位、安装、调试、试验等，设备连接线制作安装；
（2）5021至5022开关之间支柱绝缘子及连接线安装，1号主变串内引下线安装；
（3）1号主变35kV侧避雷器更换；
（4）主变感温电缆及其附件更换；
（5）主变消防管道刷油漆。
	2026-3-4
	2026-3-18
	15

	3
	三官殿变
	500kVⅠ母线检修；苏殿线5011开关冷备用；1号主变5021开关检修；新官线5031开关冷备用；东殿线5041开关冷备用；靖官线5051开关冷备用
	（1）5021HGIS就位、安装、调试、试验等，设备连接线制作安装；
（2）5021HGIS与500kVⅠ母搭接，五防验证、母差回路验证、搭接。
	2026-3-4
	2026-3-18
	15

	4
	东洲变
	崇明Ⅰ线5012开关检修
	新建500kV继保室土建施工（与5012开关Ⅱ母侧设备连接线安全距离不足陪停，目前崇明Ⅰ线5012开关为冷备用状态）
	2026-3-9
	2026-4-30
	53

	5
	三官殿变
	220kVⅠ段母线压变检修
	（1）220kVⅠ段母线压变及避雷器综自改造（测控及端子箱更换）；
（2）压变及避雷器检修预试。
	2026-3-11
	2026-3-15
	5

	6
	东洲变
	220kV Ⅰ、Ⅱ段母联2630开关检修
	220kVⅠ、Ⅱ段母联2630开关保护首检
	2026-3-11
	2026-3-12
	2

	7
	线路
	洲邢4H53线检修；洲邢4H54线检修
	500千伏线路新放导线跨越220千伏洲邢4H53线/220千伏洲邢4H54线40#~41#陪停。
	2026-3-15
	2026-3-24
	10

	8
	线路
	秀牵49W7线检修
	220kV秀牵49W7线周期性检修
	2026-3-16
	2026-3-16
	1

	9
	福莱特变
	福东49W5线检修
	福东49W5线检修
	2026-3-16
	2026-3-16
	1

	10
	福莱特变
	福腰49W6线检修
	福腰49W6线检修
	2026-3-17
	2026-3-17
	1

	11
	长泰变
	2号主变检修；2号主变2602开关检修；2号主变702开关检修
	2号主变首检，主变保护校验
	2026-3-17
	2026-3-18
	2

	12
	扶海变
	220kV Ⅰ、Ⅱ段母联2630开关检修
	（1）母联2630开关保护校验；
（2）220kVⅠ、Ⅱ段母联2630开关维保及预试。
	2026-3-19
	2026-3-20
	2

	13
	线路
	扶余26M1线检修；扶余26M2线检修
	基建：通州湾电厂500千伏新建线路54#~55#跨越陪停
检修：线路零星消缺
	2026-3-20
	2026-3-29
	10

	14
	线路
	汇新2H01线检修
	检修：220kV汇新2H01线全线杆塔防坠落装置安装、分布式故障装置安装、耐张塔瓷绝缘子清扫测零、防鸟设施安装、全线杆塔登杆检查消缺。
	2026-3-20
	2026-3-26
	7

	15
	三官殿变
	220kV Ⅲ段母线压变检修
	（1）220kVⅢ段母线压变及避雷器综自改造（测控及端子箱更换）；
（2）压变及避雷器检修预试。
	2026-3-21
	2026-3-25
	5

	16
	三官殿变
	220kV III段母线检修；2号主变220kV开关检修
	（1）2号主变220kV侧46021隔离开关静触头软连接发热消缺处理；
（2）2号主变46021隔离开关接头（开关侧）A相发热消缺处理；
（3）2号主变220kV侧4602电流互感器接头（开关侧）B相发热消缺处理；

（4）4602开关分合闸传动试验。
	2026-3-21
	2026-3-21
	1

	17
	东余变
	余扶26M1开关检修
	两套线路保护联调、整组试验、测试光功率；WXH-803A更换CPU插件；双通道三路由改造
	2026-3-23
	2026-3-23
	1

	18
	双南变
	3号主变检修；3号主变2603开关检修；3号主变703开关检修；3号主变303开关检修
	3号主变小修预试，保护校验
	2026-3-23
	2026-3-25
	3

	19
	泓北沙变
	2号主变检修；2号主变2602开关检修；2号主变202a开关检修；2号主变202b开关检修
	2号主变、2602、202a、202b开关流变小修、预试，油温计损坏处理；保护校验；26023刀闸小修
	2026-3-23
	2026-3-25
	3

	20
	扶海变
	220kV Ⅲ段母线检修；220kV Ⅰ、Ⅲ段分段2500开关检修
	（1）分段2500开关保护校验；

（2）220kVⅠ、Ⅲ段分段2500开关维保及预试；

（3）220kVⅢ段母线压变46003刀闸C相气室相间气体联管接头处开裂（本体气室侧）消缺处理。
	2026-3-24
	2026-3-24
	1

	21
	线路
	齐如2H17线检修
	220kV齐如2H17线1-88#周期性检修、螺栓紧固、消缺。
	2026-3-24
	2026-3-25
	2

	22
	线路
	舍田26K7线检修
	登杆检查，全线合成绝缘子加装防鸟罩
	2026-3-25
	2026-3-26
	2

	23
	三官殿变
	220kV Ⅳ段母线压变检修
	（1）220kVⅣ段母线压变及避雷器综自改造（仅测控）；
（2）220kVⅣ段母线压变及避雷器小修预试。
	2026-3-26
	2026-3-28
	3

	24
	扶海变
	220kV Ⅱ、Ⅳ段分段2600开关检修
	（1）分段2600开关保护校验；
（2）220kVⅡ、Ⅳ段分段2600开关维保及预试。
	2026-3-26
	2026-3-27
	2

	25
	线路
	齐如2H18线检修
	齐如2H18线1-88#周期性检修、螺栓紧固、消缺。
	2026-3-26
	2026-3-27
	2

	26
	三官殿变
	220kV Ⅲ、Ⅳ段母联4650开关检修
	（1）220kVⅢ、Ⅳ段母联4650开关维保及综自改造（仅测控）；
（2）220kVⅢ、Ⅳ段母联4650开关保护校验；4650流变预试；

（3）220kVⅢ、Ⅳ段分段4650开关上方构架有鸟窝消缺处理。
	2026-3-29
	2026-3-31
	3

	27
	新安变
	2号主变检修；2号主变2602开关检修；2号主变702开关检修；2号主变302开关检修
	1、2号主变35kV侧母排及3023刀闸拆除；
2、新302开关与2号主变电缆搭接；
3、主变保护与新302开关接线联调试验；
4、2号主变及附属设备、2602开关流变、702开关流变小修预试，保护校验，26023、7023刀闸小修；
5、35kV备自投与2号主变保护相关回路接线调试
	2026-3-29
	2026-4-2
	5

	28
	扶海变
	220kV Ⅲ、Ⅳ段母联2650开关检修
	（1）母联2650开关保护校验；
（2）220kVⅢ、Ⅳ段母联2650开关维保及预试。
	2026-3-30
	2026-3-31
	2


