2019年12月南通电网调度信息披露

一、地方热电联产企业发电情况

| 厂站 | 上网电量万kwh |  | 利用小时 h |  | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |  |
| 南通美亚热电厂 | 1690 | 23416 | 394.9 | 5471.0 | 53.1% |
| 海门大千热电厂 | 393 | 3020 | 577.9 | 4441.2 | 77.7% |
| 启东热电厂 | 771 | 6390 | 602.3 | 4992.2 | 81.0% |
| 鑫源热电厂 | 547 | 5585 | 430.7 | 4397.6 | 57.9% |
| 观音山环保热电厂 | 1022 | 9321 | 612.0 | 5581.4 | 82.3% |
| 如东协鑫环保热电 | 1647 | 14059 | 601.1 | 5131.0 | 80.8% |
| 海安美亚热电厂 | 0 | 1519 | 0.0 | 848.6 | 0.0% |
| 海安华新热电 | 518 | 6255 | 479.6 | 5791.7 | 64.5% |
| 如皋垃圾热电 | 465 | 8482 | 307.9 | 5617.2 | 41.4% |
| 如东秸秆热电 | 1450 | 15875 | 619.7 | 6784.2 | 83.3% |
| 启东天楹电厂 | 1126 | 13040 | 708.2 | 8201.3 | 95.2% |
| 如东天楹电厂 | 1375 | 17599 | 526.8 | 6742.9 | 70.8% |
| 联海生物电厂 | 258 | 4598 | 289.9 | 5166.3 | 39.0% |
| 海安天楹电厂 | 695 | 8246 | 371.7 | 4409.6 | 50.0% |
| 洋口热电厂 | 2977 | 32569 | 667.5 | 7302.5 | 89.7% |
| 海迅理昂电厂 | 1712 | 22428 | 574.5 | 7526.2 | 77.2% |
| 光大生物质电厂 | 1872 | 21536 | 570.7 | 6565.9 | 76.7% |
| 如皋大唐电厂 | 652 | 4033 | 462.4 | 2860.3 | 62.2% |
| 常安电厂 | 1065 | 7441 | 595.0 | 4157.0 | 80.0% |

二、新设备投产情况:

| 序号 | 电源项目 | 主要投产设备、容量 | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九思如海风电 | 9.0MW | 12.28 |
| 2 | 澄瑞中远光伏 | 3.64MW | 12.30 |

三、供电情况（MW，亿kwh，%）

|  | 2018年12月 | 2019年12月 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通地区统调电量 | 38.67 | 40.69 | 5.2 |
| 南通地区统调最高负荷 | 6113.7 | 6118.5 | 0.1 |
| 南通地区调度电量 | 35.57 | 37.12 | 4.4 |
| 南通地区调度最高负荷 | 6448.6 | 6535.7 | 1.4 |
| 峰谷差最大值 | 1914.5 | 1910.8 | / |
| 峰谷差最小值 | 949.6 | 1242.3 | / |
| 峰谷差平均值 | 1463.9 | 1503.6 | / |
| 统调负荷率 | 87.77 | 87.98 | / |

四、供电主设备检修计划表

| 编号 | 停役地点 | 停役设备名称 | 工作内容 | 开始 | 结束 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路 | 220kV汇新2H01线 | 汇新线#54至#55塔之间新立耐张塔#54.1塔1基，#54至#55塔之间导线开断、搭接。 | 2019-12-2 | 2019-12-7 | 6 |
| 2 | 线路 | 蒋仲26H6线检修 | 仲洋至九思蒋家沙新建线路参数测试、互感测试，陪停（同杆架设）。 | 2019-12-8 | 2019-12-8 | 1 |
| 3 | 齐心变 | 220千伏II段母线检修；220kV I、II段母联2630开关检修；220kV II、IV段分段2600开关检修；220千伏Ⅱ段母线压变检修 | 220kVⅡ段母线压变小修预试，46002、26302、26001刀闸大修，2600开关保护校验 | 2019-12-10 | 2019-12-19 | 10 |
| 4 | 齐心变 | 220千伏II段母线检修；齐泰26H3开关检修 | 26H32刀闸小修； | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 1 |
| 5 | 江庄变 | 江田4H33开关检修 | 江田4H33开关三相不一致回路优化。（LTB245E1） | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 3 |
| 6 | 江舍变 | 舍润2671线检修 | 出线侧GIS漏气处理 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 3 |
| 7 | 田庄变 | 田江4H33开关检修 | 田江4H33开关三相不一致回路优化。（LTB245E1） | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 3 |
| 8 | 齐心变 | 220千伏II段母线检修；齐泰26H4开关检修 | 26H42刀闸小修； | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 1 |
| 9 | 线路 | 220kV汇良4639线 | 汇良线#14号、#15号塔换塔，新立#15.1号塔，#15号至#16号塔之间导线开断、搭接；#20号塔换塔，新立#20.1号塔，#20号至#21号塔之间导线开断、搭接。 | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 8 |
| 10 | 齐心变 | 220千伏II段母线检修；齐刘4631开关检修 | 46312刀闸解体大修 | 2019-12-12 | 2019-12-14 | 3 |
| 11 | 齐心变 | 齐天4632开关检修；220千伏II段母线检修 | 齐天46322刀闸大修 | 2019-12-12 | 2019-12-14 | 3 |
| 12 | 江舍变 | 舍润2671线检修；220kV 220千伏母联2610开关检修 | 2671开关小修预试，开关、流变、压变、避雷器各间隔SF6微水测试，26713刀闸及相关地刀机构检查、SF6微水测试，保护校验，出线侧GIS漏气处理；母联2610开关小修预试，流变SF6微水测试，保护校验。 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 1 |
| 13 | 三官殿变 | 220千伏II段母线检修 | 220kVⅡ、Ⅳ分段间隔Ⅱ段母线侧刀闸安装，调整，搭接、五防闭锁验收. | 2019-12-14 | 2019-12-17 | 4 |
| 14 | 江庄变 | 江田4H34开关检修 | 江田4H34开关三相不一致回路优化。（LTB245E1） | 2019-12-14 | 2019-12-16 | 3 |
| 15 | 田庄变 | 田江4H34开关检修 | 田江4H34开关三相不一致回路优化。（LTB245E1） | 2019-12-14 | 2019-12-16 | 3 |
| 16 | 齐心变 | #1主变2601开关检修；#1主变检修；220千伏II段母线检修 | 26022、26023刀闸大修； | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 3 |
| 17 | 齐心变 | 齐通2663开关检修；齐通2664开关检修；齐园4H62开关检修；220千伏II段母线检修 | 26632、26642、4H622刀闸解体大修 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 3 |
| 18 | 江舍变 | 海舍4H43线检修；舍田26K7线检修 | 26K7、4H43开关小修预试，开关、流变、压变、避雷器各间隔SF6微水测试，26K73、4H433刀闸及相关地刀机构检查、SF6微水测试，保护校验，出线侧GIS漏气处理； | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 3 |
| 19 | 田庄变 | 田舍26K7开关检修 | 三相不一致回路优化。（LTB245E1）; | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 3 |
| 20 | 三官殿变 | 220千伏IV段母线检修 | 220kVⅡ、Ⅳ分段4600间隔Ⅳ段母线侧刀闸安装，调整，搭接、五防闭锁验收。 | 2019-12-18 | 2019-12-21 | 4 |
| 21 | 线路 | 刘泰4982线检修 | 1、220kV刘泰4982线1#-40#段,对13基塔单串合成绝缘子单改双,33基直线塔双串合成绝缘子更换,33基跳线合成绝缘子更换。 2、拆除老线路34#、35#塔 3、新建1基耐张塔，1基直线塔 4、导地线展放0.734km。 | 2019-12-20 | 2019-12-29 | 10 |
| 22 | 线路 | 马泰4641线检修 | 220kV马泰4641线塔周期检修，登杆检查，消缺。将220kV马泰4641线87号至89号塔改造成独立耐张段跨越沈海高速，耐张线夹X光探伤。220kV马泰4641线拆除122号至119号及同杆220kV刘泰4982线34号至37号塔改造成独立耐张段跨越盐通铁路，耐张线夹X光探伤。 | 2019-12-20 | 2019-12-29 | 10 |
| 23 | 江舍变 | 海舍4989线检修；舍田26K8线检修 | 4989、26K8开关小修预试，开关、流变、压变、避雷器各间隔SF6微水测试，49893、26K83刀闸及相关地刀机构检查、SF6微水测试，保护校验，出线侧GIS漏气处理；; | 2019-12-20 | 2019-12-22 | 3 |
| 24 | 田庄变 | 田舍26K8开关检修 | 三相不一致回路优化。（LTB245E1）; | 2019-12-20 | 2019-12-22 | 3 |
| 25 | 线路 | 刘马2699线检修 | 1、1#、3#、6#、12#、27#、30#、36#、44#、52#、64#、72#、82#、86#碳纤维导线加固。 2、周期检修 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2 |

五、事故、障碍、设备缺陷情况简介

1、2019年12月2日

11:47  通州刘镇变10kV钢材161开关保护动作，开关跳闸，重合失败。经查故障系10kV钢材161线21#杆被卡车碰线引起。

11:47-12:22  处理故障。

12:22  通州刘镇变10kV钢材161线恢复正常运行。

2、2019年12月14日

06:28  启东合兴变10kV启校113开关保护动作，开关跳闸，重合失败。经查故障系10kV启校113线#2322037杆电缆被挖断引起。

06:28-10:10 处理故障。

10:10 启东合兴变10kV启校113线恢复正常运行。

3、2019年12月20日

16:58  启东吕四变10kV市镇143开关保护动作，开关跳闸，重合失败。经查故障系10kV市镇143线#2038021杆异物挂线引起。

16:58-20:40  处理故障。

20:40  启东吕四变10kV市镇143线恢复正常运行。