2025年10月南通电网调度信息披露
一、地方热电联产企业发电情况
	厂站
	上网电量万kWh
	利用小时 h
	负荷率

	
	本月
	累计
	本月
	累计
	

	南通美亚热电厂
	1853
	15680
	405.5
	3431.1
	54.5%

	海门深泰热电厂
	155
	1752
	218.3 
	2467.6 
	29.3%

	启东热电厂
	647
	6945
	468.8 
	5032.6 
	63.0%

	鑫源热电厂
	73
	719
	143.1 
	1409.8 
	19.2%

	观音山环保热电厂
	619
	5630
	296.2 
	2693.8 
	39.8%

	如东协鑫环保热电
	797
	8071
	275.8 
	2792.7 
	37.1%

	海安华新热电
	1061
	8216
	400.4 
	3100.4 
	53.8%

	如皋垃圾热电
	1508
	16497
	417.7 
	4569.8 
	56.1%

	如东秸秆热电
	0
	0
	0.0 
	0.0 
	0.0%

	启东天楹电厂
	658
	4000
	322.5 
	1960.8 
	43.4%

	如东天楹电厂
	53
	1272
	20.1 
	481.8 
	2.7%

	联海生物电厂
	208
	1443
	194.4 
	1348.6 
	26.1%

	海安天楹电厂
	644
	6711
	523.6 
	5456.1 
	70.4%

	洋口热电厂
	3478
	31749
	595.5 
	5436.5 
	80.0%

	海安理昂电厂
	927
	8848
	332.3 
	3171.3 
	44.7%

	光大生物质电厂
	1862
	16547
	633.3 
	5628.2 
	85.1%

	如皋大唐电厂
	574
	5608
	390.5 
	3815.0 
	52.5%

	常安电厂
	2557
	20338
	650.6 
	5175.1 
	87.5%

	南通天楹电厂
	226
	3753
	63.0 
	1045.4 
	8.5%

	富港热电
	708
	6338
	324.8 
	2907.3 
	43.7%

	佳兴热电
	825
	11105
	169.4 
	2280.3 
	22.8%

	金光能源热电
	842
	8111
	657.8 
	6336.7 
	88.4%


电源投运情况
	序号
	电源项目
	主要投产设备、容量
	投运时间

	1
	无
	
	


三、供电情况（MW，亿kWh，%）
	
	2024年10月
	2025年10月
	增长率

	南通地区统调电量
	49.76
	54.72
	9.96

	南通地区统调最高负荷
	8450.26
	9937.31
	17.6

	南通地区调度电量
	51.57
	56.77
	10.08
6

	南通地区调度最高负荷
	8920.76
	10443.83
	17.07

	峰谷差最大值
	3915.13
	4901.1
	25.18

	峰谷差最小值
	1143.31
	1325.14
	15.9

	峰谷差平均值
	2667.93
	3104.44
	16.36

	统调负荷率
	86.37%
	84.9%
	-1.7


四、供电主设备检修计划表：

	编号
	停役地点
	停役设备名称
	工作内容
	开始
	结束
	工期

	1
	线路
	吕沿4H93线检修；吕沿4H94线检修
	基建江苏大唐吕四港66万千瓦机组改接220千伏送出工程：（1）吕沿4H94线参数测试；（2）吕邢4H85线#22~沿海变段参数测试(邢柏-沿海）；（3）吕邢4H85线#22~吕四电厂段参数测试（邢吕3线）。
	2025-10-9
	2025-10-9
	1

	2
	常青变
	220千伏正母线压变检修
	（1）220kV正母线压变：220kV正母线压变端子箱更换；二次回路接入新220kV电压并列装置、三遥信号核对、五防调试。
	2025-10-9
	2025-10-12
	4

	3
	三官殿变
	通三4646线检修；三校4980线检修
	1、更换三通4646线、三校4980线压变避雷器；
2、三通4646、三校4980开关维保；46463、49803刀闸检修；4646、4980流变检修。
3、三校4980开关综自改造（测控及端子箱改造）
4、三校4980线保护校验；
	2025-10-9
	2025-10-14
	6

	4
	沿海变
	吕沿4H94线检修
	保护通道联调、放定值
	2025-10-10
	2025-10-11
	2

	5
	线路
	吕沿4H93线检修
	基建江苏大唐吕四港66万千瓦机组改接220千伏送出工程：1、吕邢22#塔加挂新建邢吕4H93/邢沿45M1导线，吕沿4H93线陪停（已开环至吕邢22#塔）；
2、新建邢吕4H93/邢沿45M1线22#-邢柏段测参，吕沿4H93线陪停（已开环至吕邢22#塔）；
3、测参结束后在吕邢22#塔搭接，形成邢柏-吕四港4H93线、邢柏-沿海45M1线路。
	2025-10-10
	2025-11-4
	26

	6
	线路
	泰齐26H3线检修
	1、全线周期检修、8-21#合成绝缘子更换
2、分布式设备修理2套
	2025-10-10
	2025-10-11
	2

	7
	三官殿变
	220千伏II段母线检修；通三4646线检修
	消缺：三通46462刀闸发热（07.22号迎峰度夏测温）；《QX20241216190》刀闸导电杆打开角度小于产品技术条件要求的最小角度的消缺处理。
	2025-10-11
	2025-10-11
	1

	8
	常青变
	220千伏副母线压变检修
	（1）220kV副母线压变：220kV副母线压变端子箱更换；二次回路接入新220kV电压并列装置、三遥信号核对、五防调试。
	2025-10-13
	2025-10-16
	4

	9
	线路
	刘马2699线检修
	周期检修,缺陷消除,防坠落装置安装
	2025-10-13
	2025-10-16
	4

	10
	新丰变
	220千伏II段母线检修
	（一）基建：
1、新扩两个謇公出线间隔开关、Ⅱ母刀闸、Ⅰ母刀闸动触头部分等一次设备吊装、调试；
2、Ⅱ母刀闸静触头制作、安装；
3、一次引下线制作，二次电缆敷设，接线，调试，保护调整；四遥联调。
4、刀闸闭锁回路验证、验收。
（二）常规检修：26001、26302、46002刀闸检修；2630开关维保、2630流变检修预试；220kVⅡ段母线压变避雷器检修预试；220kVⅡ段母线460024b接地刀闸、220kVⅡ段母线460024a接地刀闸大修；
（三）隐患治理：配合丰亚49T32、丰亚49T42刀闸刀口卡涩隐患治理
（四）停电范围内设备消缺。
	2025-10-14
	2025-10-18
	5

	11
	新丰变
	丰亚49T4线检修；220千伏II段母线检修
	丰亚49T42刀闸刀口卡涩隐患治理（6月29日丰亚冲击启动过程中卡涩）。
	2025-10-14
	2025-10-16
	3

	12
	沙家圩变
	#2主变检修；#2主变2602开关检修；2号主变702开关检修
	2号主变保护测控装置更换，闭锁回路验证；主变充氮灭火装置完善
2号主变小修（消缺），2602开关机构检查，清扫，二次线紧固。
	2025-10-14
	2025-10-23
	10

	13
	如港变
	#2主变检修；2号主变702开关检修；#2主变2602开关检修；2号主变302开关检修
	消缺：（1）2号主变3023刀闸发热消缺；（2）2号主变本体东南侧顶盖处渗油处理；（3）2号主变绕组温度低于油温处理（温度计更换）。
	2025-10-14
	2025-10-14
	1

	14
	线路
	仲五2H25线检修
	全线登杆检修消缺，1#-62#老旧合成绝缘子更换，加装防鸟罩
	2025-10-15
	2025-10-17
	3

	15
	线路
	中洲26U3线检修；中洲26U4线检修
	1、基建：吕邢4H85/4H86线92#-95#加挂导线跨越220kV中洲26U3/26U4线陪停。
2、修理：220kV中洲26U3线全线加装防坠落装置；220kV中洲26U4线全线加装防坠落装置。
3、周期：220kV中洲26U3线全线登杆检修、消缺；220kV中洲26U4线全线登杆检修、消缺。
	2025-10-16
	2025-10-22
	7

	16
	三官殿变
	三秀2668线检修；通三2667线检修
	1、更换三秀2668线、三通2667线压变避雷器；
2、拆除三秀2668线耦合电容器；
3、三秀2668线、三通2667开关维保；2668、2667流变预试；26683、26673刀闸检修；
4、三通2667开关综自改造；
5、消缺：220kV三通2667流变B相、C相（刀闸侧）桩头发热；三通2667电流互感器BC相刀闸侧接头发热。
	2025-10-16
	2025-10-21
	6

	17
	新安变
	#1主变2601开关检修；1号主变301开关检修；1号主变701开关检修；#1主变检修
	1号主变本体压力释放阀缺陷处理
	2025-10-16
	2025-10-16
	1

	18
	新丰变
	220千伏II段母线检修；丰亚49T3线检修
	丰亚49T32刀闸刀口卡涩隐患治理。
	2025-10-17
	2025-10-18
	2

	19
	新丰变
	220千伏I段母线检修；6号主变220kV开关检修
	（一）基建：
1、新扩两个謇公出线间隔Ⅰ母刀闸静触头部分等一次设备吊装、调试。
2、一次引下线制作，二次电缆敷设，接线，调试，保护调整；四遥联调。
3、刀闸闭锁回路验证、验收。
4、220kVⅠ段母线至Ⅰ母刀闸一次引下线制作距离不够做安措。
（二）常规检修：25001、26301、46001刀闸大修；；220kVⅠ段母线压变避雷器检修预试；220kVⅠ段母线460014a接地刀闸、220kVⅠ段母线460014b接地刀闸大修；6号主变26061刀闸大修。
（三）隐患治理：配合丰亚49T31、丰亚49T41刀闸刀口卡涩隐患治理。
（四）停电范围内设备消缺处理。
	2025-10-19
	2025-10-21
	3

	20
	新丰变
	丰亚49T3线检修；220千伏I段母线检修
	丰亚49T31刀闸刀口卡涩隐患治理
	2025-10-19
	2025-10-20
	2

	21
	常青变
	220kV母联2610开关检修
	（1）220kV母联2610间隔保护、测控装置及开关端子箱更换；配合新母差做联跳试验、三遥信号核对、五防调试；接入新故障录波。
	2025-10-20
	2025-10-24
	5


